INFORME DE MODELOS DE CONTROL PRELIMINARES DE SIMULACIÓN RMS PARA PLANTAS DE GENERACIÓN EÓLICAS Y SOLARES CONECTADAS AL STN Y STR

AGENTE

NOMBRE DE LA PLANTA

CONSULTOR (opcional)

VERSIÓN DE INFORME

MEDELLÍN, FECHA

Información adicional (opcional)

Contenido

1.	Generalidades	6

2.	Descripción de los agregados considerados, indicando claramente la justificación para definirlos, el número de inversores que se incluyen en cada uno.	7

3.	Características de la planta con unidades equivalentes	9

3.1.	Generador estático	9

3.2.	Transformadores AT/MT	11

3.3.	Transformadores MT/BT	11

3.4.	Transformadores Zig-Zag (Si aplica)	11

3.5.	Líneas de conexión entre parque y subestación	12

3.5.1.	Línea 1	12

3.5.2.	Línea n	12

3.5.3.	Colector equivalente en MT	12

3.5.4.	Colector equivalente en BT (Si aplica)	12

3.6.	Baterías	12

3.7.	Servicios auxiliares	13

3.8.	Curva de Carga	13

3.9.	Verificación de aportes de corrientes de cortocircuito	13

4.	Descripción del modelo dinámico	14

4.1.	Descripción general	14

4.2.	Descripción de controles de inversor	14

4.3.	Descripción del control de planta (PPC)	15

5.	Pruebas de funcionalidad de los modelos de control	17

5.1.	Inicialización	17

5.2.	Estabilidad	17

5.3.	Verificación de las curvas VRT	17

5.4.	Inyección rápida de reactivos y factor K	17

5.5.	Prioridad P o Q	17

5.6.	Control de Tensión/Potencia Reactiva	17

5.7.	Control Potencia Activa/Frecuencia	18

5.8.	Desempeño de la planta ante fallas	19

5.9.	Pruebas de la planta en condición derrateada	19

5.10.	Pruebas por cesación momentánea (Si aplica)	19

5.11.	Pruebas adicionales para plantas eólicas (Si aplica)	19

Lista de tablas

Tabla 1. Generalidades	6

Tabla 2. Características de la planta	6

Tabla 3. Transformadores AT/MT	11

Tabla 4. Transformadores MT/BT	11

Tabla 5. Transformadores Zig-Zag	11

Tabla 6. Características Línea 1	12

Tabla 7. Características Línea n	12

Tabla 8. Características Colector equivalente MT	12

Tabla 9. Características Colector equivalente BT	12

Tabla 10. Curva de carga tabulada	13

Tabla 11. Ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control eléctrico	14

Tabla 12. Parámetros Control 1	15

Tabla 13. Parámetros Control n	15

Tabla 14. Ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control	15

Tabla 15. Parámetros Control 1	16

Tabla 16. Parámetros Control n	16

Tabla 17. Parámetros del Control de Tensión/Potencia Reactiva	17

Tabla 18. Parámetros del Control de Tensión/Potencia Reactiva	18

Lista de figuras

Figura 1. Unifilar de la planta desagregada	7

Figura 2. Unifilar de la planta con las unidades equivalentes	9

Figura 3. Parametrización del generador	9

Figura 4. Parametrización Load Flow (pestaña de Operational Limits)	10

Figura 5. Parametrización Short-Circuit VDE/IEC	10

Figura 6. Parametrización Short-Circuit Complete	10

Figura 7. Parametrización Simulación RMS	11

Figura 8. Curva de carga	13

Figura 9. Diagrama de bloques de Control 1	14

Figura 10. Diagrama de bloques de Control n	15

Figura 11. Diagrama de bloques de Control 1	16

Figura 12. Diagrama de bloques de Control n	16

# Generalidades

Tabla 1. Generalidades

| Nombre de la planta |  |
| --- | --- |
| Agente representante |  |
| Tipo de generación |  |
| Ubicación de la planta (Departamento, municipio, coordenadas) |  |
| Operador de red |  |
| Punto de conexión al SIN |  |

Tabla 2. Características de la planta

| Número de turbinas (plantas eólicas), número de paneles (plantas solares fotovoltaicas) |  |
| --- | --- |
| Fabricante de los inversores |  |
| Modelo de los inversores |  |
| Número de inversores |  |
| Número mínimo de inversores con que se cumple lo establecido en la regulación |  |
| Compensación adicional |  |
| ¿El proyecto tiene baterías? |  |
| Número de controladores de planta |  |
| Referencia a tierra en media tensión |  |
| Modos de control de Tensión/Potencia reactiva |  |
| Modo normal de operación del control de Tensión/Potencia reactiva |  |
| Modos de control de Potencia activa/Frecuencia |  |
| Modo normal de operación del control de Potencia activa/Frecuencia |  |

# Descripción de los agregados considerados, indicando claramente la justificación para definirlos, el número de inversores que se incluyen en cada uno.

Figura 1. Unifilar de la planta desagregada

Unidad Equivalente Eólica: Se define como unidad eólica, una unidad que agrega aerogeneradores. Las unidades comparten todas las características indicadas a continuación:

- Tipo de inversor utilizado por los generadores (fabricante, modelo, capacidad).

- Impedancia equivalente vista por cada generador del parque desde terminales hasta el punto de conexión. Para determinar la impedancia se debe:

- Realizar un agrupado de la máxima cantidad de los colectores de la planta de generación, tal que al realizar escalones de 10% en el punto de conexión para la tensión y 0.1 Hz para la frecuencia se presente una desviación máxima del 1% para la potencia activa (MW), reactiva (MVAr) y tensión (kV) medidas en el punto de conexión con respecto a las variables determinadas considerando el modelo agregado. Se debe garantizar que se obtenga el mínimo de unidades equivalentes.

- Configuraciones de los relés de protección de los generadores.

- Configuración de controladores y de valores de referencia de control: Hace referencia a los mismos ajustes de los parámetros de los controladores a nivel de inversor/conversor.

- Control de planta.

- Tipos de aerogenerador (Tipo I, II, III o IV) para plantas de generación eólica.

- Debe estar representada con el número de inversores paralelo que la conforman de tal manera que se pueda ingresar la disponibilidad de estas unidades inversoras y la capacidad de cada una de ellas para determinar la potencia generada por la unidad equivalente.

Unidad Equivalente Solar Fotovoltaica: Se define como unidad solar a la unidad que agrega inversores. Las unidades solares deben tener las siguientes características:

- Tipo de inversor utilizado por los generadores (fabricante, modelo, capacidad).

- Impedancia equivalente vista por cada generador del parque desde terminales hasta el punto de conexión. Para determinar la impedancia se debe:

Realizar un agrupado de la máxima cantidad de los colectores de la planta de generación, tal que al realizar escalones de 10% en el punto de conexión para la tensión y 0.1 Hz para la frecuencia se presente una desviación máxima del 1% para la potencia activa (MW), reactiva (MVAr) y tensión (kV) medidas en el punto de conexión con respecto a las variables determinadas considerando el modelo agregado. Se debe garantizar que se obtenga el mínimo de unidades equivalentes.

- Configuraciones de los relés de protección de los generadores.

- Configuración de controladores y de valores de referencia de control: Hace referencia a los mismos ajustes de los parámetros de los controladores a nivel de inversor/conversor.

- Control de planta.

- Inclinación de los paneles para parques fotovoltaicos.

- Tipo de panel (móvil o fijo). Si es móvil, se deben agrupar según algoritmo de seguimiento.

- Debe estar representada con el número de inversores paralelo que la conforman de tal manera que se pueda ingresar la disponibilidad de estas unidades inversoras y la capacidad de cada una de ellas para determinar la potencia generada por la unidad equivalente.

Figura 2. Unifilar de la planta con las unidades equivalentes

# Características de la planta con unidades equivalentes

## Generador estático

Figura 3. Parametrización del generador

Figura 4. Parametrización Load Flow (pestaña de Operational Limits)

Figura 5. Parametrización Short-Circuit VDE/IEC

Figura 6. Parametrización Short-Circuit Complete

Figura 7. Parametrización Simulación RMS

## Transformadores AT/MT

Tabla 3. Transformadores AT/MT

| Cantidad de transformadores |  |
| --- | --- |
| Grupo de conexión |  |
| Capacidad [MVA] |  |
| Relación de Transformación |  |
| Relaciones de cortocircuito |  |

## Transformadores MT/BT

Tabla 4. Transformadores MT/BT

| Cantidad de transformadores |  |
| --- | --- |
| Grupo de conexión |  |
| Capacidad [MVA] |  |
| Relación de Transformación |  |
| Relaciones de cortocircuito |  |

## Transformadores Zig-Zag (Si aplica)

Tabla 5. Transformadores Zig-Zag

| Cantidad de transformadores |  |
| --- | --- |
| Tensión nominal |  |
| Corriente 3*I0 |  |
| Resistencia de secuencia cero |  |
| Reactancia de secuencia cero |  |

## Líneas de conexión entre parque y subestación

### Línea 1

Tabla 6. Características Línea 1

| Longitud |  |
| --- | --- |
| Parámetros distribuidos |  |

### Línea n

Tabla 7. Características Línea n

| Longitud |  |
| --- | --- |
| Parámetros distribuidos |  |

## Colector equivalente en MT

Tabla 8. Características Colector equivalente MT

| Longitud |  |
| --- | --- |
| Parámetros distribuidos |  |

## Colector equivalente en BT (Si aplica)

Tabla 9. Características Colector equivalente BT

| Longitud |  |
| --- | --- |
| Parámetros distribuidos |  |

## Baterías

¿El proyecto tiene baterías?

- Modelo correspondiente a las baterías

- Capacidad nominal de las baterías

- Tiempos de carga de las baterías

- Tiempos de descarga de las baterías

- Funciones de control disponible de las baterías

- Características adicionales de las baterías

## Servicios auxiliares

Descripción de los servicios auxiliares, incluir imágenes de la configuración en la Base de datos. Representación del modelo de los servicios auxiliares con su respectivo consumo y modelo de carga que le corresponda.

## Curva de Carga

Descripción de a curva de carga y ubicación donde cumplirá la curva de carga

Figura 8. Curva de carga

Tabla 10. Curva de carga tabulada

| Potencia activa [MW] | Potencia reactiva [MVAr] |
| --- | --- |
| P1 | Q1 |
| Pn | Qn |

## Verificación de aportes de corrientes de cortocircuito

Realizar fallas 3F, 2F y 1F en el punto de conexión (POI) (o punto de medida (POM) para autogeneradores sin entrega de excedentes) y verificar que la desviación entre los aportes de corriente de cortocircuito de la planta del sistema desagregado y equivalente no superen el 10%, con el sistema conectado a barra infinita.

| Falla | Equivalente | Desagregado | Variación [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3F |  |  |  |
| 2F |  |  |  |
| 1F |  |  |  |

Comparar los aportes de corriente de cortocircuito entre el sistema equivalente y los reportados en el Estudio de Coordinación de protecciones (EACP).

| Falla | Equivalente | EACP | Variación [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3F |  |  |  |
| 2F |  |  |  |
| 1F |  |  |  |

# Descripción del modelo dinámico

## Descripción general

Realizar una descripción general del modelo dinámico.

## Descripción de controles de inversor

Realizar una descripción de cada modelo de control usada a nivel de inversor.

¿El inversor cuenta con cesación momentánea?

Incluir diagramas de bloques de cada control, tabla de parámetros y tabla con funciones principales de cada control.

Tabla 11. Ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control eléctrico

| Control | Parámetro | Valor | Descripción de ajuste |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 9. Diagrama de bloques de Control 1

Tabla 12. Parámetros Control 1

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |

Figura 10. Diagrama de bloques de Control n

Tabla 13. Parámetros Control n

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |

## Descripción del control de planta (PPC)

Realizar una descripción de cada modelo de control usada a nivel de planta

Incluir diagramas de bloques de cada control, tabla de parámetros y tabla con funciones principales de cada control.

Tabla 14. Ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control

| Control | Parámetro | Valor | Descripción de ajuste |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 11. Diagrama de bloques de Control 1

Tabla 15. Parámetros Control 1

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |

Figura 12. Diagrama de bloques de Control n

Tabla 16. Parámetros Control n

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |

# Pruebas de funcionalidad de los modelos de control

## Inicialización

Inicialización de la planta en cada modo de control de tensión, en CB, CM y CA en las bases de datos de la planta conectada a una barra infinita y al SIN. Adicionalmente se debe verificar que en la base de datos se puedan correr condiciones iniciales así el generador estático esté fuera de servicio y los controles encendidos.

Verificar la inicialización de las variables de frecuencia, tensión, potencia activa y reactiva con una variación inferior a 0.001 p.u.

## Estabilidad

Verificación de estabilidad ante cortocircuitos 3F, 2F, 1F en el sistema equivalente conectado a barra infinita y al SIN.

## Verificación de las curvas VRT

Verificación de las curvas de LVRT y HVRT.

## Inyección rápida de reactivos y factor K

Descripción de la inyección rápida de reactivos y Factor K.

## Prioridad P o Q

Pruebas donde se verifique la prioridad P o Q

## Control de Tensión/Potencia Reactiva

Breve descripción del Control de Tensión/Potencia Reactiva.

Tabla 17. Parámetros del Control de Tensión/Potencia Reactiva

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Estatismo de tensión |  |
| Banda muerta de tensión |  |

Verificación del desempeño de la planta en los diferentes modos de control de Tensión/Potencia Reactiva. Verificación de tiempos de respuesta y tiempos de establecimiento en cada modo de operación en CB, CM y CA.

- Verificación del control de tensión en los modos de potencia reactiva, factor de potencia y tensión con y sin estatismo para los tres niveles de carga (carga mínima, media y máxima). En esta prueba se verifica la respuesta de la unidad y los tiempos de respuesta inicial y de establecimiento indicados en la Resolución CREG 060, estos tiempos deben de ser tabulados en el informe para cada prueba

- Verificación de la funcionalidad del VRT. Se deben realizar simulaciones donde se verifique que la unidad no se desconecta en la curva del VRT indicada en la Resolución CREG 060. Esto se debe realizar para todos los vértices de la curva

- Verificación de la funcionalidad del VRT. Se deben realizar simulaciones para verificar el tiempo de desconexión de la planta al violar la curva del LVRT y el HVRT indicada en la Resolución CREG 060

- Pruebas donde se verifique la funcionalidad de la inyección rápida de reactivos, donde se muestren las gráficas de Iq e Iqinj

- Implementación y evaluación de la curva de carga tanto de forma estática como dinámica. Verificación de la curva de carga para cada una de la familia de curvas dependientes de la tensión de 0.9 p.u. a 1.1 p.u. en pasos de 0.01 p.u.

## Control Potencia Activa/Frecuencia

Breve descripción del Control de Tensión/Potencia Reactiva.

Tabla 18. Parámetros del Control de Tensión/Potencia Reactiva

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Estatismo de Frecuencia |  |
| Banda muerta de Frecuencia |  |
| Rata de velocidad de toma de carga |  |
| Rata de velocidad de toma de descarga |  |

Verificación del desempeño de la planta en los diferentes modos de control de Potencia Activa/Frecuencia. Verificación de tiempos de respuesta y tiempos de establecimiento en cada modo de operación en CB, CM y CA y rampas.

- Perturbaciones de sub-frecuencia y sobre-frecuencia que sobrepasen los límites de 59.8 Hz y 60.2 Hz, donde se verifica en la señal de potencia activa la regulación primaria de frecuencia

- Escalones en la frecuencia de referencia del control, donde se verifican los tiempos de respuesta inicial y de establecimiento indicados en la Resolución CREG 060, estos tiempos deben de ser presentados en el informe

- Verificación de la funcionalidad del FRT. Se deben realizar variaciones de la frecuencia que sobrepasen los límites de 57.5 Hz y 63 Hz, en estos casos la unidad se debe desconectar. Así mismo, en caso de tener configurados disparos entre las frecuencias de 57.5 Hz y 58.5 Hz y las frecuencias entre 62 Hz y 63 Hz se deben probar estos y mostrar que la temporización del disparo debe de ser mínimo de 15 segundos (indicar explícitamente en el informe cuando no se tenga esta configuración)

- Verificación de la funcionalidad del FRT. Se deben realizar variaciones de la frecuencia que se acerquen a los límites de 57.5 Hz y 63 Hz, en estos casos la unidad no se debe desconectar.

- Verificación de las rampas de entrada y salida.

## Desempeño de la planta ante fallas

- Pruebas para evaluar el desempeño de las plantas ante fallas balanceadas y desbalanceadas en el punto de conexión.

- Validar el aporte de corriente de cortocircuito en el punto de conexión para fallas balanceadas y desbalanceadas.

## Pruebas de la planta en condición derrateada

Operación adecuada del modelo para las condiciones operativas factibles de operación de la planta que incluyen condiciones derrateadas de la planta por mantenimiento de inversores, paneles o aerogeneradores, según aplique.

En una condición derrateada, es decir, con un número de unidades en paralelo diferente al máximo, se debe de verificar la inicialización y realizar pruebas de control de tensión en los tres modos de control, verificando el cumplimiento de los tiempos de respuesta y establecimiento tal y como lo indica la Resolución CREG 060.

Se debe verificar que la planta derrateada llegue a aportar o absorber los mismos límites de potencia reactiva, de manera dinámica, que con la planta completa.

## Pruebas por cesación momentánea (Si aplica)

Pruebas donde se verifique la cesación momentánea

## Pruebas adicionales para plantas eólicas (Si aplica)

Pruebas donde se verifique la energía máxima que soporta ante huecos sucesivos de tensión (para plantas eólica)

Verificación de la respuesta rápida en frecuencia (para planta eólicas). Se deben realizar simulaciones donde la frecuencia caiga a un valor igual o inferior a 59.85, en estas se verifica que la entrega de potencia sea proporcional a la caída de frecuencia en razón de 12% de la potencia nominal por cada Hz, así mismo el tiempo de subida debe ser igual o inferior a 2 segundos. Adicionalmente, se debe de verificar que cuando la frecuencia entra a la banda muerta se retira el aporte y que cuando la frecuencia no entra a la banda muerta en menos de 6 segundos la unidad sostiene su aporte al menos 6 segundos.

Nota importante: En caso de solicitarse más pruebas por parte del CND, o más pruebas que el agente o promotor consideren necesarias, se pueden agregar en el ítem que se considere más conveniente o se pueden crear ítems adicionales. La nota aplica para plantas solares y eólicas.