## Información general
Plantilla de información de modelos preliminares de control - Resolución CREG 060 de 2019
Información general
Información solicitada | Cumple | Comentario
Fecha de entrega del informe
Nombre del archivo que contiene el informe
Nombre de la planta |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Tipo de generación |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Capacidad nominal |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Mínimo Técnico |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Ubicación geográfica de la planta: Departamento |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Ubicación geográfica de la planta: Municipio |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Ubicación geográfica de la planta: Coordenadas |  | Que debo revisar: Debe coincidir Información técnica definitiva e informe o SQL Server. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Ubicación donde cumplirá la curva de carga (Se debe contemplar alguna de las opciones que se describen en el Articulo 4 del Acuerdo CNO 1563)
Punto de Conexión al SIN
Punto de Control (solo para generadores embebidos o autogeneradores)
Número de turbinas (plantas eólicas), número de paneles (plantas solares fotovoltaicas)
Unifilar con las características de conexión de la planta [Ver Nota 10]
Descripción de los agregados considerados, indicando claramente la justificación para definirlos, el número de inversores que se incluyen en cada uno [Ver Nota 3] |  | Que debo revisar: Se debe mencionar el cumplimiento de los críterios de agregación de la Hoja Agregados. Verificar el procedimiento ante escalones
Referencia a tierra |  | Que debo revisar: Verificar si se tiene referencia a tierra de alguan de las siguientes maneras: 1) Lado de alta del transformador de Media-Baja exista una referencia a tierra (Y aterrizado) 2) La red tiene un transformador ZigZag. 3) Lado de baja del transformador Alta-Media exista una referencia a tierra (Y aterrizado)
Longitud de los circuitos de conexión |  | Que debo revisar: que la longitud coincida con cada tramo
Líneas (circuitos de conexión) |  | Que debo revisar: parámetros coincidan entre BD e informe en cada tramo
Compensación adicional (indicar explícitamente cuando no se tiene) |  | Que debo revisar: indicar que se mencione explicitamente en el informe, en caso de que si tenga, que los parámetros coincidan entre informe y BD y que el elemento esté activo en la BD
Representación del modelo de los servicios auxiliares con su respectivo consumo y modelo de carga que le corresponda [Ver Nota 9] |  | Que debo revisar: indicar que se mencione explicitamente en el informe, en caso de que si tenga, que los parámetros coincidan entre informe y BD y que el elemento esté activo en la BD. Revisar nota 9
Modelo de los inversores
Número de inversores |  | Que debo revisar: Deben indicar el número mínimo de inversores en que se cumple con la regulación
Número mínimo de inversores con que se cumple lo establecido en la regulación |  | Que debo revisar: Deben indicar el número mínimo de inversores en que se cumple con la regulación
Fabricante de los inversores
Tabla donde se incluye la tasa de toma de carga, tal como se muestra en la guía de modelos preliminares publicada en la página de XM |  | Que debo revisar: revisar valor de rampa, y que coincida con el que está parametrizado. Verificarlo con el valor que sugiere XM (En el momento no hay valor sugerido) debe ser menor o igual.
Tabla donde se incluye la tasa de toma de descarga, tal como se muestra en la guía de modelos preliminares publicada en la página de XM. |  | Que debo revisar: revisar valor de rampa, y que coincida con el que está parametrizado. Verificarlo con el valor que sugiere XM (En el momento no hay valor sugerido).
Aportes de corriente de cortocircuito del inversor sub transitorio para fallas 3F |  | Que debo revisar: Verificar con el anexo de parámetros técnicos definitivos. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Aportes de corriente de cortocircuito del inversor sub transitorio para fallas 2F |  | Que debo revisar: Verificar con el anexo de parámetros técnicos definitivos. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Aportes de corriente de cortocircuito del inversor sub transitorio para fallas 1F |  | Que debo revisar: Verificar con el anexo de parámetros técnicos definitivos. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Max. Current
Corriente de estado estacionario |  | Que debo revisar: Verificar con el anexo de parámetros técnicos definitivos. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva
Verificación cortocircuito Equivalente vs Desagregado |  | Que debo revisar: Realizar cortos (métodos completo e IEC) 3F, 2F y 1F (en el POI), la variación entre el desagregado y agregado en las variables Ikss, IkssA, IkssB y IkssC no debe superar el 10% (enla línea de conexión). Que debo revisar: La agregación de transformadores debe coincidir en el tipo (Tridevanado o Bidevanado)
Verificación cortocircuito Equivalente vs Estudio de protecciones |  | Que debo revisar: Revisar que los valores de la corriente de cortocircuito del EACP sí coinciden con los del modelo equivalente
Número de controladores de planta
Líneas de conexión AT (cuando aplica)
Información solicitada | Cumple | Comentario
Corriente nominal |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Límite de emergencia durante 30 minutos |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Máxima cargabilidad |  | Que debo revisar: debe ser la relación de la corriente nominal y la de emergencia (Iemergencia*100/Inominal). Si el agente no lo ingresa se puede calcular e ingresar al modelo
Resistencia de secuencia positiva (r1) |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Reactancia de secuencia positiva (x1) |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Susceptancia de secuencia positiva (b1) |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Resistencia de secuencia cero (r0) |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Reactancia de secuencia cero (x0) |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Susceptancia de secuencia cero (b0) |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe y lo reportado en Anexo 4 o PARATEC
Transformadores
Información solicitada | Cumple | Comentario
Transformador de conexión: Tipo de conexiones |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe, debe tener el mismo tipo que el desagregado
Transformador de conexión: Capacidad nominal |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe, debe tener el mismo tipo que el desagregado
Transformador de conexión: Relaciones de transformación |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe, debe tener el mismo tipo que el desagregado
Transformador de conexión: Relaciones de corto circuito |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe, debe tener el mismo tipo que el desagregado
Transformador de media a baja tensión: Tipo de conexiones |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Transformador de media a baja tensión: Capacidad nominal |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Transformador de media a baja tensión: Relaciones de transformación |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Transformador de media a baja tensión: Relaciones de corto circuito |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Transformador Zig-Zag: Tensión nominal |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Transformador Zig-Zag: Corriente 3*I0 |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Transformador Zig-Zag: Resistencia y reactancia de secuencia cero |  | Que debo revisar: que los parámetros coincidan entre BD e informe
Baterías
Información solicitada | Cumple | Comentario
¿El proyecto tiene baterías?
Modelo correspondiente a las batería
Capacidad nominal de las baterías
Tiempos de carga de las baterías
Tiempos de descarga de las baterías
Funciones de control disponible de las baterías
Características adicionales de las baterías
Bases de datos
Información solicitada | Cumple | Comentario
¿El proyecto cumple con la arquitectura definida en la guía de modleos preliminares?

## Información específica
Plantilla de información específica
Modelo de base de datos
Información solicitada | Cumple | Comentarios
Nombre BD en DigSILENT Power Factory del proyecto [Ver Nota 1]
Nombre BD en DigSILENT Power Factory del proyecto integrado al SIN [Ver Nota 1]
Control de planta
Información solicitada | Cumple | Comentarios
Sección del informe donde se incluyen los diagramas de bloques de los controladores de planta [nota: los diagramas de bloques deben ser iguales entre la BD compartida y el informe]
Tabla dónde se incluyan los parámetros de los controladores de planta. [nota: los parámetros deben ser iguales entre la BD compartido y el informe]
Verificar que las constantes de tiempo en el modelo de control no sean inferiores a 0.01 s [ver Nota 7]
Control eléctrico
Información solicitada | Cumple | Comentarios
Sección del informe donde se incluyen los diagramas de bloques de los controles eléctricos de cada uno de los agregados
Tabla dónde se incluyan los parámetros de los controles eléctricos de cada uno de los agregados
Verificar que las constantes de tiempo en el modelo de control no deben sea inferiores a 0.01 s [ver Nota 7]
Funciones de control
Información solicitada | Cumple | Comentarios
Tabla donde se indique claramente cómo debe realizarse el ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control eléctrico de los agregados
Valor de estatismo y banda muerta en frecuencia |  | Que debo revisar: El estatismo debe ser configurable en un rango entre el 2 y el 6%. En sobre y sub.(Para sub frecuencia puede estar deshabilitado). Que debo revisar: La banda muerta debe ser configurable en un rango entre 0 y 120 mHz. Inicialmente se establece una banda muerta de 30 mHz.
Valor de estatismo y banda muerta en tensión |  | Se debe verificar el valor configurado
Inyección rápida de reactivos y factor K |  | Que debo revisar: Verificar con el anexo de parámetros técnicos definitivos. El Factor K revisado es en el POI, debe ser 2 y si es diferente mencionar si el OR solicitó cambiar el valor (Evidencia a traves de comunicación explicita del OR). El Factor K del POI puede ser distinto al Factor K del inversor. Verificar que el factor K sea el mismo en el bloque de VRT y método completo. Posible comentario: El modelo e informe coincide con el anexo de la información técnica preliminar. Verificar cuando se tenga la información técnica definitiva.
Prioridad de P o Q
VRT
¿Cuenta con cesación momentánea?
Respuesta rápida de frecuencia: eólicas
Unidad generadora
Requisito | Cumple | Comentarios
Sección del informe donde se incluye la parametrización del generador |  | Que debo revisar: Verificar el número de inversores, factor de potencia, y potencia aparente entre el modelo y el anexo de parámetros técnicos definitivos.
Parametrización Load Flow (pestaña de Operational Limits) |  | Que debo revisar: Verificar la parametrización del minimo tecnico y la máxima potencia de la planta.
Parametrización Short-Circuit VDE/IEC |  | Que debo revisar: Se debe parametrizar en full size converter y Verificar los valores de cortocircuito entre el modelo y el anexo de parámetros técnicos definitivos.
Parametrización Short-Circuit Complete |  | Que debo revisar: Se debe parametrizar en full size converter y el valor de K debe ser igual entre el modelo y el anexo de parámetros técnicos definitivos.
Parametrización Simulación RMS |  | Que debo revisar: Se debe parametrizar en According to signal
Sección del informe donde se incluye la curva de carga |  | Que debo revisar: La curva debe cobijar el mínimo técnico y la CEN Que debo revisar Curva Estática: Familia de curvas en pasos de 0.01p.u en tensión. Entre 0.95 y 1.05 la curva exigida mínima es la de la 060.
Simulaciones Red Equivalente
Requisito | Cumple | Comentarios
Verifica el inicialización de las variables de frecuencia, tensión, potencia activa y reactiva con una variación inferior a 0.001 p.u [Ver Nota 2]
Perturbaciones de sub-frecuencia y sobre-frecuencia que sobrepasen los limites de 59.8 Hz y 60.2 Hz, donde se verifica en la señal de potencia activa la regulación primaria de frecuencia
Escalones en la frecuencia de referencia del control, donde se verifican los tiempos de respuesta inicial y de establecimiento indicados en la Resolución CREG 060, estos tiempos deben de ser presentados en el informe
Verificación del control de tensión en los modos de potencia reactiva, factor de potencia y tensión para los tres niveles de carga (carga mínima, media y máxima). En esta prueba se verifica la respuesta de la unidad y los tiempos de respuesta inicial y de establecimiento indicados en la Resolución CREG 060, estos tiempos deben de ser tabulados en el informe para cada prueba
Verificación de la funcionalidad del FRT. Se deben realizar variaciones de la frecuencia que sobrepasen los límites de 57.5 Hz y 63 Hz, en estos casos la unidad se debe desconectar. Así mismo, en caso de tener configurados disparos entre las frecuencias de 57.5 Hz y 58.5 Hz y las frecuencias entre 62 Hz y 63 Hz se deben probar estos y mostrar que la temporización del disparo debe de ser mínimo de 15 segundos (indicar explícitamente en el informe cuando no se tenga esta configuración)
Verificación de la funcionalidad del FRT. Se deben realizar variaciones de la frecuencia que se acerquen a los límites de 57.5 Hz y 63 Hz, en estos casos la unidad no se debe desconectar
Verificación de la funcionalidad del VRT. Se deben realizar simulaciones donde se verifique que la unidad no se desconecta en la curva del VRT indicada en la Resolución CREG 060. Esto se debe realizar para todos los vértices de la curva
Verificación de la funcionalidad del VRT. Se deben realizar simulaciones para verificar el tiempo de desconexión de la planta al violar la curva del LVRT y el HVRT indicada en la Resolución CREG 060
Pruebas donde se verifique la funcionalidad de la inyección rápida de reactivos, donde se muestren las graficas de Iq e Iqinj
Implementación y evaluación de la curva de carga tanto de forma estática como dinámica. Especialmente en los casos que se tiene dependencia de la tensión [ver Nota 6]
Verificación de las rampas de entrada y salida [ver Nota 5]
Pruebas donde se verifique la prioridad P o Q
Pruebas para evaluar el desempeño de las plantas ante fallas balanceadas y desbalanceadas en el punto de control
Validar el aporte de corriente de cortocircuito en el punto de control para fallas balanceadas y desbalanceadas
Prueba donde se realicé el análisis de huecos sucesivos de tensión
Operación adecuada del modelo para las condiciones operativas factibles de operación de la planta que incluyen condiciones derrateadas de la planta por mantenimiento de inversores, paneles o aerogeneradores, según aplique. [Ver Nota 4] |  | Que debo revisar: Las simulaciones derrateadas con el mínimo número de inversores reportado en el informe.
Pruebas donde se verifique la cesación momentánea |  | Que debo revisar: Si no tiene cesación momentanea no aplica. Se evalua una condición por fuera del VRT hasta el disparo de la planta, al reponer la tensión se debe reconectar la planta automaticamente
Pruebas donde se verifique la energía máxima que soporta ante huecos sucesivos de tensión (para plantas eólica)
Verificación de la respuesta rápida en frecuencia (para planta eólicas). Se deben realizar simulaciones donde la frecuencia caiga a un valor igual o inferior a 59.85, en estas se verifica que la entrega de potencia sea proporcional a la caída de frecuencia en razón de 12% de la potencia nominal por cada Hz, así mismo el tiempo de subida debe ser igual o inferior a 2 segundos. Adicionalmente, se debe de verificar que cuando la frecuencia entra a la banda muerta se retira el aporte y que cuando la frecuencia no entra a la banda muerta en menos de 6 segundos la unidad sostiene su aporte al menos 6 segundos
Simulaciones Red del sistema completo
Requisito | Cumple | Comentarios
verificar la inicialización de las variables de frecuencia, tensión, potencia activa y reactiva con una variación inferior a 0.001 p.u [Ver Nota 2]
Estabilidad ante cortocircuitos

## Notas
Nota 1 | El archivo de simulación debe ser entregado en la versión del software que utiliza el CND, en este los modelos deben estar desencriptados y simular correctamente con un paso de integración de 10 ms, sin presentar problemas de estabilidad y sin requerir archivos adicionales para su funcionamiento. Esto debe hacerse en barra infinita y también integrando el proyecto en la BD del SIN. Para verificar la estabilidad del modelo en la base de datos del SIN se deben realizar las siguientes pruebas: una prueba de escalón ascendente y descendente para cada control (Control de potencia activa/frecuencia escalones de 0.1 Hz, Control de tensión escalones ± 0.02 p.u, Control de potencia reactiva escalones ± 2% y Control de factor de potencia escalones de ± 0.02 p.u.) y fallas trifásicas, bifásicas a tierra y monofásica. Luego de realizar estas pruebas, se debe verificar que las variables del sistema (Tensión, frecuencia y potencia) sean estables.
Nota 2 | En la BD del proyecto integrado al SIN, se debe verificar la inicialización ejecutando una simulación dinámica sin evento en los tres niveles de carga (mínima, media y CEN). Así mismo, para plantas eólicas se debe verificar la inicialización en la BD del SIN en los tres periodos de demanda que tiene esta BD para carga mínima, media y CEN (9 simulaciones) y para plantas solares se debe verificar la inicialización en el periodo de demanda media para carga mínima, media y CEN (3 simulaciones). Todas estas simulaciones en la BD del SIN se deben ejecutar con los demás controles fuera de servicio.
Nota 3 | En el informe se deben indicar cuales son las características que comparten todos los elementos para decidir unificarlos en una unidad equivalente, estas deben coincidir con las indicadas en la guía "Guía Modelos preliminares_CREG_060_2019_V4". Así mismo, para las unidades regidas en la Resolución 060 se debe realizar el procedimiento indicado en la guía para obtener la impedancia equivalente vista por el generador, se debe describir todo el procedimiento y mostrar los resultados.
Nota 4 | En una condición derrateada, es decir con un número de unidades en paralelo diferente al máximo, se debe de verificar la inicialización y realizar pruebas de control de tensión en los tres modos de control, verificando el cumplimiento de los tiempos de respuesta y establecimiento tal y como lo indica la Resolución CREG 060.
Nota 5 | Se deben realizar pruebas de simulación donde se verifique el valor de la rampa de subida y de bajada que se indica en la Resolución CREG 060, estas pruebas van desde el mínimo técnico hasta la CEN de la unidad, así como las rampas mínima y máxima en que se puede configurar la unidad. En dichas simulaciones se debe mostrar la pendiente de la grafica de potencia activa la cual debe ser menor a 14%.
Nota 6 | Se deben realizar pruebas de simulación donde se verifiquen los puntos de la curva de carga tanto de manera dinámica como estática, garantizando que el modelo limite dentro de los rangos de potencia declarados. Se deben probar los vértices de la curva de carga que estipula la Resolución CREG 060, y se deben evaluar algunos puntos intermedios que garanticen que como mínimo se cumple con dicha curva en el POI. En caso que se opte por la curva QV, se debe realizar una familia de curvas con una variación de 0.1 p.u (CREG 229), las cuales representen la dependencia de la tensión de la curva de carga.
Nota 7 | Debido al paso de tiempo adaptativo que posee PowerFactory y en busca de optimizar los tiempos de ejecución de simulaciones RMS, se solicita que las constantes de tiempo de los modelos entregados no sean menores a 0.01 s.
Nota 8 | Los modelos preliminares deben cumplir con todos los requisitos exigidos por la Resolución CREG 060 de 2019 y deben representar la realidad operativa del proyecto.
Nota 9 | Los servicios auxiliares se deben modelar con el elemento ElmLodmv o con el elemento ElmLodlv, asociándole el respectivo tipo al elemento utilizado.
Nota 10 | El unifilar debe contener la información mínima que se detalla en la guía de modelos preliminares, la cual incluye: • El transformador en punto de conexión (3-4). • Sistemas auxiliares. • El transformador equivalente MT/BT (1-2). • Impedancia equivalente entre el lado de media tensión del transformador de generación y el lado de media tensión del transformador de conexión (Nodo 2- Nodo 3). • Transformador zigzag de conexión a tierra, según su ubicación