## Contenido
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
CONTENIDO
1 | Objeto
2 | Alcance
3 | Definiciones
4 | Responsabilidades
5 | Consideraciones
6 | Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
6.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
6.2 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
7 | Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
7.1 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores conectados al STN o STR; así como de generadores con capacidad efectiva neta mayor o igual a 1 MW, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores (AGGE) hidráulicos y térmicos, cogeneradores con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta mayor o igual a 5 MW y autogeneradores (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada mayor o igual a 1 MW, conectados al SDL (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.2 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores hidráulicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.3 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores térmicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.4 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores eólicos y solares conectadas al STN y STR
7.5 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
7.6 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
7.7 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que hayan sido objeto de retiro temporal y soliciten su reingreso al SIN
7.8 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada mayor o igual a 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.9 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE) con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.10 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que compartan activos de conexión
8 | Plazos para la revisión de información por parte del CND
9 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021: generadores distribuidos (GD), generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), cogeneradores, autogeneradores a gran escala (AGGE) hidráulicos y térmicos con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta menor a 5 MW, autogeneradores a gran escala (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada menor a 1 MW, autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, conectados al SDL
10 | Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación, autogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL

## Información General
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
Para la declaración de entrada en operación comercial de activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos de generación al SIN, se encuentran definidos en la regulación requisitos de obligatorio cumplimiento para los usuarios que se conectan, para los agentes que entregan el punto de conexión y para el Centro Nacional de Despacho (CND). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un procedimiento con los aspectos regulatorios y operativos a tener en cuenta para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos lo cual contribuirá el mejoramiento de la planeación operativa, la confiabilidad y la seguridad del SIN. Adicional a los requisitos aquí presentados y con el fin de minimizar riesgos en la operación del SIN y del mismo equipo, el agente operador de los nuevos activos deberá considerar que es fundamental que sus operadores cuenten con los conocimientos básicos de la operación del SIN y del protocolo de comunicaciones a emplear en las diferentes comunicaciones con el CND, el cual se encuentra establecido en la regulación vigente.
1. Objeto
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar el proceso de declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión y generación. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se refiere al cumplimiento de requisitos de entrega de información al CND para la entrada de proyectos. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en la regulación vigente.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o STR y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración con y sin entrega de excedentes conectada al STN y STR, autogeneración a gran escala, generación distribuida, cogeneradores, generadores despachados centralmente que comparten activos de conexión, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores sin entrega de excedentes, generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC). También aplica para reingreso de unidades y plantas.
3. Definiciones
Para la interpretación y aplicación de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Agente generador |  | Es la empresa registrada ante el Administrador del SIC que realiza la actividad de generación de energía (Ver Resolución CREG 024 de 1995 o aquella que la modifique o sustituya)
Autogenerador a gran escala (AGGE) |  | Autogenerador con capacidad instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Autogenerador colectivo (AC) |  | Comunidad energética que se constituye para desarrollar la actividad de AGRC de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Autogenerador Remoto (AGR) |  | Es la persona natural o jurídica que realiza la actividad de autogeneración de forma remota (AGFR) con cualquier valor de capacidad instalada o nominal del activo de generación y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido |  | Es la capacidad continua a plena carga del sistema de generación del autogenerador o el generador que se conecta al SIN, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación distribuida |  | Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1 MW, y que se encuentra instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL) (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación Distribuida Colectiva (AGDC) |  | Actividad de generación distribuida colectiva realizada por la comunidad energética de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Generador Distribuido Colectivo (GDC) |  | Comunidad Energética que realiza la actividad de Generación Distribuida Colectiva (AGDC).
Autogeneración Colectiva (AGRC) |  | Producción de energía realizada por la comunidad energética para atender principalmente su propia demanda, de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Declaración de entrada en operación comercial |  | Comunicación escrita mediante la cual un agente declara al CND que un activo cumple con toda la normatividad requerida para la entrada en operación y por lo tanto considera que está listo para el servicio. Esta comunicación deberá ser enviada al CND en el plazo establecido en el presente procedimiento.
Entrada en operación de un proyecto de transmisión por etapas y de generación de forma escalonada |  | Consiste en la entrada en operación de los activos asociados a un proyecto de transmisión o generación de forma parcial. Los proyectos que contemplen su entrada en operación por etapas o de forma escalonada deben especificar esta condición en la notificación del proyecto o cuando se conozca esta situación y cumplir todos los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento para cada una de las etapas. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de plantas que entren en operación comercial sus unidades en forma escalonada (estas unidades deberán ser identificables físicamente, es decir, unidades que se conecten físicamente de forma independiente como ocurre con las unidades síncronas) las unidades que entren en operación comercial serán tratadas en forma independiente de las unidades que se encuentren en pruebas, siempre y cuando se puedan tratar en forma independiente, tanto desde el punto de vista operativo como comercial (Ver Resolución CREG 121 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya).
Fecha de inicio de Puesta en Servicio (FIPPS) |  | Fecha en la cual se energiza el proyecto y se tiene previsto el inicio de las pruebas de puesta en servicio.
Fecha de declaración de entrada en operación comercial (FDOC) |  | Es la fecha a partir de la cual un proyecto se considera listo para el servicio, cumpliendo con todas las normas vigentes que regulan la materia, lo cual se entiende ocurre cuando el proyecto se declara en operación comercial ante el Centro Nacional de Despacho, CND.
Interesado |  | Responsable de un proyecto, clase 1 o clase 2, que va a conectarse al SIN. El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo.
Potencia máxima declarada declarada para AGPE y AGGE |  | Corresponde a la potencia que es declarada por el AGPE o AGGE ante el OR, en el momento del registro de la frontera comercial para entrega de excedentes de energía, cuando aplica, y declarada durante el procedimiento de conexión. Para el GD se entiende que es la capacidad efectiva neta aplicable a los agentes generadores de acuerdo con la regulación vigente, declarada ante el OR en el procedimiento de conexión y en el momento de registro de la frontera comercial. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Potencia máxima declarada (PMD) de un AGR o un PMR |  | Para el activo de generación del AGR y del PMR, la PMD corresponde con la misma definiciónde Capacidad Efectiva Neta (CEN) de que trata la Resolución CREG 074 de 2002. En cualquier caso, la PMD será igual a la potencia establecida en el contrato de conexión, en caso de que este aplique. Así mismo, esta deberá ser menor o igual a la capacidad instalada o nominal, menor o igual a la capacidad de transporte asignada y será la máxima capacidad que se puede entregar al STN, STR o SDL en la frontera de generación en el punto de conexión. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Porcentaje mínimo de capacidad de la planta (PMCP) |  | Relación en porcentaje de la capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al Centro Nacional de Despacho, CND, frente a la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión emitido por la UPME. Para efectos de esta resolución este porcentaje mínimo debe ser del 95%. (ver Resolución CREG 186 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya). Se entiende como vendedor el agente responsable de la planta asociada al contrato de energía adjudicado mediante el mecanismo de largo plazo.
Productor marginal remoto (PMR) |  | Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Promotor de un proyecto |  | Es el usuario interesado en desarrollar y conectar proyectos de transmisión del STN, STR.
Proyecto clase 1 |  | Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas (Ver Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifque o sustituya).
Pruebas de puesta en servicio, PPS |  | Período anterior a la fecha de entrada en operación comercial, durante el cual un agente del mercado realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de sus equipos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para su conexión al SIN y determina los parámetros de funcionamiento de estos. Al finalizar las pruebas de puesta en servicio y una vez cumplidos los requisitos normativos para la conexión, el agente puede declarar la entrada en operación comercial del activo.
Transportador |  | Persona jurídica prestadora de las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica. (Ver Resolución CREG 075 de 2021).
Transmisión de Energía Eléctrica |  | Es la actividad consistente en el transporte de energía eléctrica por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Transmisión Nacional. (Ver Resolución CREG 011 de 2009).
4. Responsabilidades
Del promotor de un proyecto de transmisión |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo, dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, incluyendo la declaración de entrada en operación comercial. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), el promotor del proyecto de transmisión tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. El transportador es responsable de la elaboración, revisión y ejecución del protocolo de energización y secuencia de maniobras para la energización de los activo, con la finalidad de preservar la seguiridad de las personas y los equipos. En los casos que se requiera, y de acuerdo con lo estipulado con la regulación vigente, deberá ejecuarse bajo consignación nacional.
Del interesado de un proyecto de generación |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo y designar el agente generador representante del proyecto. Así como informar al CND la FDOC y la FIPPS del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al EACP, el promotor del proyecto de generación tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. Si el interesado declara el proyecto de generación por etapas, y una etapa del proyecto corresponde a los activos de conexión, las responsabilidades arriba mencionadas aplican también respecto a los activos de conexión, debido a que estos hacen parte del proyecto de generación.
Del agente generador |  | Una vez sea designado el agente generador representante del proyecto de generación, será éste el encargado de remitir los documentos correspondientes a los requisitos en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento y declarar en operación comercial el proyecto. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. El agente generador podrá enviar una carta autorizando al interesado del proyecto, para que este sea quien siga siendo el encargado de remitir la documentación al CND.
Del transportador u operador de red que entrega el punto de conexión |  | El transportador (es) responsable de entregar el punto de conexión deberá viabilizar la conexión cumpliendo con la reglamentación vigente. En cuanto al EACP, el transportador u operador de red que entrega el punto de conexión tiene la responsabilidad de verificar los sistemas de protección, ajustes y coordinación en el punto de conexión que otorga, además debe validar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar el estudio en el punto de conexión que opera una vez no tenga comentarios. En caso de que se identifique que algún ajuste propuesto en el EACP no es adecuado para proteger los equipos, el agente que otorga el punto de conexión implementará los ajustes más convenientes con la debida justificación. Si existen otros agentes impactados o involucrados en el estudio de protecciones, estos tienen la responsabilidad de verificar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar los ajustes propuestos en el EACP para los equipos que opera
Del CND |  | El CND deberá recibir la información, revisarla, y habilitar los sistemas de información para preparar la entrada en operación del proyecto. En cuanto al EACP, el CND tiene la responsabilidad de verificar sistemas de protección, ajustes y coordinación en toda el área de influencia del proyecto, verificar impacto del proyecto en la operación segura y confiable del SIN, y dar el visto bueno al EACP una vez no tenga comentarios.
5. Consideraciones
Cumplimiento de requisitos y plazos |  | Son de obligatorio cumplimiento los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento. Los activos asociados a un proyecto podrán ser declarados en operación comercial cuando se cumplan con los requerimientos de información y plazos que se establecen en este procedimiento. En los casos en que el cumplimiento de los requisitos se prevea en plazos menores a los establecidos en el presente Acuerdo, el agente deberá remitir una solicitud al CNO, con copia al CND, al TN y al OR, en la que sustente las modificaciones propuestas e indique las razones que justifican el incumplimiento de los plazos originalmente previstos. Dicha solicitud deberá contener el soporte técnico que demuestre la viabilidad de los nuevos plazos propuestos y acreditar que las modificaciones no afectan las condiciones requeridas para la entrada en operación del proyecto. No podrán aplicarse los nuevos plazos hasta la emisión del concepto por parte del CNO. Por otra parte, cuando el agente haya cumplido los requisitos exigidos con anterioridad a la FIPPS o a la FDOC, podrá solicitar el adelanto de la FIPPS o de la FDOC correspondientes a la etapa asociada al proyecto, acreditando el cumplimiento de requisitos. En ningún caso podrá adelantarse la FIPPS o la FDOC sin que previamente se haya verificado el cumplimiento completo de los requisitos aplicables.
Tratamiento de activos en pruebas o energizados |  | Cuando los activos existentes que se requieran intervenir sean objeto de consignación nacional, debe existir una consignación que ampare la energización de los activos y deben estar explícito los activos que se van a energizar. No deben quedar activos energizados sin estar en pruebas o declarados en operación comercial. Por tanto, se deben mantener activas las consignaciones asociadas a los proyectos hasta que se produzca la declaración en operación comercial.

## 7.4
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación.
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.4 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores eólicos y solares conectadas al STN y STR.
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.4.1 | Información técnica (modelos de conversión de recuso potencia) | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo de conversión del recurso potencia donde se incluyan los parámetros del diseño y la configuración de la planta. En el archivo de extensión JSON. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1816. - Acuerdo CNO 1616 (modelos recurso potencia solar) - Acuerdos CNO 1688 (modelos recurso potencia eólico) - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.2 | Modelos preliminares de simulación RMS | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.2.1. Modelo RMS preliminar del generador y sus controles asociados para los estudios RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el CND. 7.4.2.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo RMS frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo RMS en el programa de simulación RMS utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo RMS, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo RMS, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 14, literal c. - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.3 | Modelos preliminares de simulación EMT | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.3.1. Modelo EMT preliminar del generador y sus controles asociados para los estudios EMT en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el CND. 7.4.3.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo EMT frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo EMT en el programa de simulación EMT utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo EMT, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo EMT, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.4 | Modelos detallados de simulación RMS. | 2 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.4.1. Modelo RMS detallado del generador y sus controles asociados para los estudios RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.4.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo RMS frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.4.3. Informe de pruebas de fábrica (FAT) del generador y sus controles. Junto con el informe se deberá entregar una comparación de la evolución de las variables en el modelo entregado versus el desempeño real del equipo, junto con las métricas descritas en la guía de requisitos de modelos definidas por el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo RMS en el programa de simulación RMS utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo RMS, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo RMS, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 5 - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.5 | Modelos detallados de simulación EMT | 2 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.5.1. Modelo EMT detallado del generador y sus controles asociados para los estudios EMT en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.5.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo EMT frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.5.3. Informe de pruebas de fábrica (FAT) del generador y sus controles. Junto con el informe se deberá entregar una comparación de la evolución de las variables en el modelo entregado versus el desempeño real del equipo, junto con las métricas descritas en la guía de requisitos de modelos definidas por el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo EMT en el programa de simulación EMT utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo EMT, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo EMT, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.6 | Coordinación con el CND de las pruebas de funcionalidades de control de la planta | Ver plazo en las pruebas a solicitar | Documentos por entregar: 7.4.6.1. Pruebas de verificación de curva de carga (Acuerdo CNO 1563 o aquel que lo modifique o sustituya). Estas pruebas deberán solicitarse mediante consignación nacional, cumpliendo con el plazo establecido para ello. Se deben enviar los puntos de la curva de carga 8 días previos y deben ser aprobados por parte del CND antes de la solicitud de la consignación. Aclaración: a) Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. b) El Agente es responsable de comunicarse con el Centro de Control del CND y solicitar las instrucciones requeridas para realizar la prueba c) Los puntos de la curva de carga deben estar validados por parte del CND antes de solicitar la consignación 7.4.6.2. Pruebas de recepción de consignas tipo local o remoto (Acuerdo CNO 1987 o aquel que lo modifique o sustituya). Se deberá enviar al CND, 3 días antes de la fecha de inicio de la prueba, el cronograma de las pruebas a realizar, en el cual indique tipo de prueba, día y periodos de ejecución. Aclaración 1: Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. Aclaración 2: las pruebas de verificación de modos de control de tensión, verificación de las curvas de comportamiento de depresiones de tensión (LVRT) y sobretensiones (HVRT) y priorización de inyección de corriente reactiva no requieren coordinación previa con el CND. 7.4.6.3. Pruebas de verificación de recepción de consignas de potencia activa de forma local (Acuerdo CNO 1826 o aquel que lo sustituya). Se deberá enviar al CND, 3 días antes de la fecha de inicio de la prueba, el cronograma de las pruebas a realizar, en el cual indique tipo de prueba, día y periodos de ejecución. Aclaración 1: a) Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. b) El Agente es responsable de comunicarse con el Centro de Control del CND y solicitar las instrucciones requeridas para realizar la prueba Aclaración 2: las pruebas de estatismo y banda muerta, verificación de la característica de respuesta rápida en frecuencia, verificación de la característica de las rampas operativas no requieren coordinación previa con el CND.
7.4.7 | Acuerdo CNO con los resultados de las pruebas | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con los resultados de las siguientes pruebas: - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones (Certificado firmado de las funcionalidades LVRT y HVRT) - Pruebas de desempeño de respuesta rápida en frecuencia (aplica sólo para eólicas) - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva de secuencia positiva y negativa - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba según el Acuerdo C.N.O. vigente Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que defina el CNO. Aclaración 2: Para las pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones y las Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva el contenido y el proceso de aceptación de certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba deberán estar avalados por entidades a nivel nacional o internacional, según lo establecido en el Acuerdo CNO 1223 o aquel que lo modifique o sustituya. Reglamentación básica: - Artículo 18 de la Resolución CREG 060 de 2019 - Acuerdo CNO 1987 - Acuerdo CNO 1954 - Acuerdo CNO 2028 - Acuerdo CNO 1826 - Acuerdo CNO 2153 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.10 | Capacidad de entrega de registros con granularidad de 10 muestras/segundo para el seguimiento posoperativo | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Certificación requerida para validar la capacidad de entrega de registros con granularidad de 10 muestras/segundo para el seguimiento posoperativo según lo establecido en el Acuerdo C.N.O vigente Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 8 -O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.8 | Modelos definitivo de simulación RMS | 30 días hábiles siguientes a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.8.1. Modelo RMS definitivo y actualizado del generador y sus controles asociados para los estudios RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.8.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo RMS frente a los requisitos técnicos establecidos mediante acuerdo C.N.O. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo RMS en el programa de simulación RMS utilizado por el CND. Aclaración 2: Los modelos se deben actualizar en los casos en que, en el análisis posoperativo realizado por el CND, se detecte que el modelo no esté de acuerdo con los criterios de calidad definidos por el C.N.O. Para dicha actualización se tendrá un plazo de 6 meses. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 9 - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 10 - Acuerdo CNO 1954 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.9 | Modelo definitivo de simulación EMT | 30 días hábiles siguientes a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.9.1. Modelo EMT definitivo y actualizado del generador y sus controles asociados para los estudios EMT en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.9.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo EMT frente a los requisitos técnicos establecidos mediante acuerdo C.N.O. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo EMT en el programa de simulación EMT utilizado por el CND. Aclaración 2: Los modelos se deben actualizar en los casos en que, en el análisis posoperativo realizado por el CND, se detecte que el modelo no esté de acuerdo con los criterios de calidad definidos por el C.N.O. Para dicha actualización se tendrá un plazo de 6 meses. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 9 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.8
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.8 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada mayor o igual a 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL.
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.8.1 | Información técnica (modelos de conversión de recuso potencia) | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo de conversión del recurso potencia donde se incluyan los parámetros del diseño y la configuración de la planta. En el archivo de extensión JSON. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1816. - Acuerdo CNO 1616 (modelos recurso potencia solar) - Acuerdos CNO 1688 (modelos recurso potencia eólico) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.2 | Modelo de red del SDL | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El OR o el agente generador representante, deberá entregar al CND el modelo de red equivalente del SDL y el formato de declaración de parámetros técnicos, conforme a la Circular CREG 063 de 2023 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan y a la guía para la presentación de modelos de red publicada por el CND. Aclaración 1: Cuando el modelo sea elaborado por el agente generador o por un tercero contratado por este, deberá contar con el visto bueno previo del OR respecto a la información de red y parámetros utilizados. Aclaración 2: La supervisión asociada al modelo de red continuará siendo responsabilidad del OR conforme a la regulación vigente. La ausencia o retraso en la implementación de la supervisión del modelo de red no constituirá una causal para impedir el inicio de pruebas de puesta en servicio ni la entrada en operación comercial de un proyecto. Reglamentación básica: - Literal B), NUMERAL 11.3.1 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CREG 148 DE 2021. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 063 de 2023 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.3 | Modelos de planta inicial de simulación RMS | 6 meses previo a la FIPPS | Los modelos de planta deberán ser entregados a los OR y al CND. Documentos por entregar: 7.8.3.1. Modelo que incluya como mínimo: -Topología interna de la red del parque con la representación de la(s) unidad(es) equivalente(s) -El modelo debe inicializar correctamente en todos los puntos dentro de la región normal de operación de tal manera que no se produzcan cambios en las variables eléctricas: potencia activa, potencia reactiva, tensión, frecuencia, mayores a 0.001 p.u. al correr simulaciones RMS sin evento -Representación del control de tensión que incluya la curva de carga prevista para el parque tanto dinámica como estáticamente -El modelo debe enviar tanto en barra infinita como integrado al SIN. En ambos casos se debe garantizar la estabilidad del modelo -Parametrización correcta para la respuesta adecuada del modelo para el cálculo del cortocircuito con método completo 7.8.3.2. En el caso que exista una condición operativa en la que los inversores de la planta operen bajo la condición de cesación momentánea, entregar un certificado donde se indique de cesación momentánea firmador por el promotor del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1528 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.4 | Modelos de planta preliminares de simulación RMS | 6 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: El OR deberá entregar el modelos de planta y sus controles asociados, junto con el modelo de red equivalente del SDL definido mediante circular CREG 063 de 2023, para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben ser validados por el CND y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 148 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Anexo General del Reglamento de Distribución contenido en la Resolución CREG 070 de 1998, capítulo 11, numeral 11.3.4 (Adicionado en la Resolución CREG 148 de 2021) - Circular CREG 063 de 2023 - Acuerdo CNO 1953 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.8.5 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 2000 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.6 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de Medición sincrofasorial
7.8.7 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.8.7.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.8.7.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicación remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
7.8.8 | Informe de pruebas, certificado y declaración juramentada | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.8.8.1. El promotor/interesado del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND el informe de pruebas y el certificado en el formato sugerido por el CND firmado por el responsable de la ejecución (o certificación cuando aplique) de las pruebas requeridas por la normatividad vigente. - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de no cesación momentánea de potencia - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas y meteorológicas - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a los requerimientos de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba según el Acuerdo C.N.O. vigente 7.8.8.2. El agente generador representante del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND la declaración juramentada como soporte de cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la norma. Asimismo, deberá acreditarse que el tercero contratado cumple con los lineamientos establecidos en la Circular CREG 286 de 2026. Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Aclaración 2: Para aquellas plantas que hayan contratado hasta el 31 de mayo de 2026 la ejecución de las pruebas exigidas por la regulación con auditores incluidos en las listas previstas en los Acuerdos 2048 de 2025 y 2155 de 2026, se considerará cumplido este requisito mediante la presentación del informe de pruebas auditadas y el concepto especializado del auditor, sin que sea exigible la declaración juramentada. Para lo anterior, el agente deberá remitir la evidencia documental de la contratación de las pruebas, incluyendo el contrato suscrito o documento equivalente, que permita verificar la fecha de celebración del contrato. Aclaración 3: La declaración juramentada debera ser remitida en el formato establecido por el CND. La declaración juramentada se exigirá para aquellas plantas que contraten las pruebas de que trata la Resolución CREG 101 104 de 2026 a partir del 1 de junio de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Circular CREG 286 de 2026. Reglamentación básica: - Numeral 11.3.7 del Anexo de Resolución CREG 148 de 2021. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 286 de 2026 - Acuerdo CNO 2121 - Acuerdo CNO 2193 - Acuerdo CNO 2000 - Acuerdo CNO 1528 - Acuerdo CNO 1530 - Acuerdo CNO 1532 - Acuerdo CNO 1533 - Acuerdo CNO 1534 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.8.9 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.8.9.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la
7.8.10 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 30 días hábiles siguientes a la FDOC Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Enviar al Operador de Red y al CND los modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1529 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.9
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.9 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE) con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.9.1 | Modelos de control preliminares de simulación RMS. | 6 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: El Operador de Red (OR) deberá entregar al CND los modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben estar validados por el OR, según el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 1606 o aquel que lo modifique o sustituya y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración 1: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 101 11 de 2022 o aquella que la modifique, complemente o sustituya (Rampa operativa para arranque y parada, Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia), para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Aclaración 2: Los modelos preliminares deben cumplir con todos los requerimientos indicados con una anticipación de cuatro meses a la FDOC, por lo que mientras se tengan comentarios sobre los mismos por parte del CND no se considerará cumplido el requisito. El modelo deberá entregarse desencriptado, deberá tener la capacidad de correr en la herramienta y versión del software que el CND utiliza para sus análisis de simulación eléctrica y no deberá requerir el uso de archivos externos adicionales para funcionamiento. El CND publicará y actualizará en su página web el nombre de la herramienta de software y la versión de este que utiliza para sus análisis de simulación eléctrica. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.2 | Modelo de red del SDL | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El OR o el agente generador representante, deberá entregar al CND el modelo de red equivalente del SDL y el formato de declaración de parámetros técnicos, conforme a la Circular CREG 063 de 2023 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan y a la guía para la presentación de modelos de red publicada por el CND. Aclaración 1: Cuando el modelo sea elaborado por el agente generador o por un tercero contratado por este, deberá contar con el visto bueno previo del OR respecto a la información de red y parámetros utilizados. Aclaración 2: La supervisión asociada al modelo de red continuará siendo responsabilidad del OR conforme a la regulación vigente. La ausencia o retraso en la implementación de la supervisión del modelo de red no constituirá una causal para impedir el inicio de pruebas de puesta en servicio ni la entrada en operación comercial de un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Resolución CREG 101 104 de 2026. - Circular CREG 063 de 2023 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.3 | Informe de pruebas, certificado y declaración juramentada | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.9.3.1. El promotor/interesado del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND el informe de pruebas y el certificado en el formato sugerido por el CND firmado por el responsable de la ejecución (o certificación cuando aplique) de las pruebas requeridas por la normatividad vigente. - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba. Aplica solo para generadores - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de no cesación momentánea de potencia - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas - Pruebas de las capacidad para aportar y absorber potencia reactiva y características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a los requerimientos de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba según el Acuerdo C.N.O. vigente - Pruebas al sistema de sincronización con red 7.9.3.2. El agente generador representante del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND la declaración juramentada como soporte de cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la norma. Asimismo, deberá acreditarse que el tercero contratado cuenta con la idoneidad técnica, experiencia y capacidades necesarias para la ejecución de las pruebas exigidas por la regulación. Aclaración 1: El agente generador representante del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND la declaración juramentada como soporte de cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la norma. Asimismo, deberá acreditarse que el tercero contratado cumple con los lineamientos establecidos en la Circular CREG 286 de 2026. Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Aclaración 2: Para aquellas plantas que hayan contratado hasta el 31 de mayo de 2026 la ejecución de las pruebas exigidas por la regulación con auditores incluidos en las listas previstas en los Acuerdos 2048 de 2025 y 2155 de 2026, se considerará cumplido este requisito mediante la presentación del informe de pruebas auditadas y el concepto especializado del auditor, sin que sea exigible la declaración juramentada. Para lo anterior, el agente deberá remitir la evidencia documental de la contratación de las pruebas, incluyendo el contrato suscrito o documento equivalente, que permita verificar la fecha de celebración del contrato. Aclaración 3: La declaración juramentada debera ser remitida en el formato establecido por el CND. La declaración juramentada se exigirá para aquellas plantas que contraten las pruebas de que trata la Resolución CREG 101 104 de 2026 a partir del 1 de junio de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Circular CREG 286 de 2026. Reglamentación básica: - Numeral 12.3.5 del Anexo de Resolución CREG 101.011 de 2022. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 286 de 2026 - Acuerdo CNO 2193 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 -Acuerdo CNO 1607 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.4 | Certificado del OR en el que informe el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos la Resolución CREG 101 11 de 2022 | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Certificado del OR en el que informe el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la Resolución CREG 101 11 de 2022 y los resultados de las pruebas en el que se evidencie el cumplimiento de la lista de chequeo establecida en el numeral 10 del presente Anexo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 2121 - Acuerdo CNO 2193 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - Acuerdo CNO 1607 - Acuerdo CNO 1608 - Acuerdo CNO 1609 - Acuerdo CNO 1610 - Acuerdo CNO 1611 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.5 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 60 días hábiles siguientes a la FDOC Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 10
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
10. Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación, autogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | Estado | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
10.1 | Modelos de control preliminares de simulación RMS validados | Cumplido | Documentos por entregar: El Operador de Red (OR) deberá entregar al CND los modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND, junto con el Anexo 5 de la guía completamente diligenciado y firmado por el OR . Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben estar validados por el OR, según el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 1606, y disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 101 11 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya (Rampa operativa para arranque y parada, Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia), para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
10.2 | Información técnica preliminar | Cumplido | Documentos por entregar: Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. (Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya ) Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión.
10.3 | Supervisión y/o e Información fasorial | Cumplido | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que se le haya solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1609 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.4 | Pruebas de supervisión y/o pruebas los equipos de medición sincrofasorial | Cumplido | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Coordinar con el OR las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Comunicación emitida por el OR con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1611 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.5 | Resultados de pruebas | Cumplido | - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba. Aplica solo para generadores - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de no cesación momentánea de potencia - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas - Pruebas de las capacidad para aportar y absorber potencia reactiva y características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas de las curvas de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba - Pruebas al sistema de sincronización con red Aclaración: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Reglamentación básica: - Numeral 12.3.5 del Anexo de Resolución CREG 101 011 de 2022. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 286 de 2026 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 -Acuerdo CNO 1607