## Contenido
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
CONTENIDO
1 | Objeto
2 | Alcance
3 | Definiciones
4 | Responsabilidades
5 | Consideraciones
6 | Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
6.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
6.2 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
7 | Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
7.1 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores conectados al STN o STR; así como de generadores con capacidad efectiva neta mayor o igual a 1 MW, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores (AGGE) hidráulicos y térmicos, cogeneradores con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta mayor o igual a 5 MW y autogeneradores (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada mayor o igual a 1 MW, conectados al SDL (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.2 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores hidráulicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.3 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores térmicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.4 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores eólicos y solares conectadas al STN y STR
7.5 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
7.6 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
7.7 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que hayan sido objeto de retiro temporal y soliciten su reingreso al SIN
7.8 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada mayor o igual a 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.9 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE) con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.10 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que compartan activos de conexión
8 | Plazos para la revisión de información por parte del CND
9 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021: generadores distribuidos (GD), generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), cogeneradores, autogeneradores a gran escala (AGGE) hidráulicos y térmicos con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta menor a 5 MW, autogeneradores a gran escala (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada menor a 1 MW, autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, conectados al SDL
10 | Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación, autogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL

## Información General
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
Para la declaración de entrada en operación comercial de activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos de generación al SIN, se encuentran definidos en la regulación requisitos de obligatorio cumplimiento para los usuarios que se conectan, para los agentes que entregan el punto de conexión y para el Centro Nacional de Despacho (CND). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un procedimiento con los aspectos regulatorios y operativos a tener en cuenta para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos lo cual contribuirá el mejoramiento de la planeación operativa, la confiabilidad y la seguridad del SIN. Adicional a los requisitos aquí presentados y con el fin de minimizar riesgos en la operación del SIN y del mismo equipo, el agente operador de los nuevos activos deberá considerar que es fundamental que sus operadores cuenten con los conocimientos básicos de la operación del SIN y del protocolo de comunicaciones a emplear en las diferentes comunicaciones con el CND, el cual se encuentra establecido en la regulación vigente.
1. Objeto
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar el proceso de declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión y generación. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se refiere al cumplimiento de requisitos de entrega de información al CND para la entrada de proyectos. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en la regulación vigente.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o STR y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración con y sin entrega de excedentes conectada al STN y STR, autogeneración a gran escala, generación distribuida, cogeneradores, generadores despachados centralmente que comparten activos de conexión, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores sin entrega de excedentes, generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC). También aplica para reingreso de unidades y plantas.
3. Definiciones
Para la interpretación y aplicación de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Agente generador |  | Es la empresa registrada ante el Administrador del SIC que realiza la actividad de generación de energía (Ver Resolución CREG 024 de 1995 o aquella que la modifique o sustituya)
Autogenerador a gran escala (AGGE) |  | Autogenerador con capacidad instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Autogenerador colectivo (AC) |  | Comunidad energética que se constituye para desarrollar la actividad de AGRC de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Autogenerador Remoto (AGR) |  | Es la persona natural o jurídica que realiza la actividad de autogeneración de forma remota (AGFR) con cualquier valor de capacidad instalada o nominal del activo de generación y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido |  | Es la capacidad continua a plena carga del sistema de generación del autogenerador o el generador que se conecta al SIN, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación distribuida |  | Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1 MW, y que se encuentra instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL) (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación Distribuida Colectiva (AGDC) |  | Actividad de generación distribuida colectiva realizada por la comunidad energética de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Generador Distribuido Colectivo (GDC) |  | Comunidad Energética que realiza la actividad de Generación Distribuida Colectiva (AGDC).
Autogeneración Colectiva (AGRC) |  | Producción de energía realizada por la comunidad energética para atender principalmente su propia demanda, de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Declaración de entrada en operación comercial |  | Comunicación escrita mediante la cual un agente declara al CND que un activo cumple con toda la normatividad requerida para la entrada en operación y por lo tanto considera que está listo para el servicio. Esta comunicación deberá ser enviada al CND en el plazo establecido en el presente procedimiento.
Entrada en operación de un proyecto de transmisión por etapas y de generación de forma escalonada |  | Consiste en la entrada en operación de los activos asociados a un proyecto de transmisión o generación de forma parcial. Los proyectos que contemplen su entrada en operación por etapas o de forma escalonada deben especificar esta condición en la notificación del proyecto o cuando se conozca esta situación y cumplir todos los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento para cada una de las etapas. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de plantas que entren en operación comercial sus unidades en forma escalonada (estas unidades deberán ser identificables físicamente, es decir, unidades que se conecten físicamente de forma independiente como ocurre con las unidades síncronas) las unidades que entren en operación comercial serán tratadas en forma independiente de las unidades que se encuentren en pruebas, siempre y cuando se puedan tratar en forma independiente, tanto desde el punto de vista operativo como comercial (Ver Resolución CREG 121 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya).
Fecha de inicio de Puesta en Servicio (FIPPS) |  | Fecha en la cual se energiza el proyecto y se tiene previsto el inicio de las pruebas de puesta en servicio.
Fecha de declaración de entrada en operación comercial (FDOC) |  | Es la fecha a partir de la cual un proyecto se considera listo para el servicio, cumpliendo con todas las normas vigentes que regulan la materia, lo cual se entiende ocurre cuando el proyecto se declara en operación comercial ante el Centro Nacional de Despacho, CND.
Interesado |  | Responsable de un proyecto, clase 1 o clase 2, que va a conectarse al SIN. El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo.
Potencia máxima declarada declarada para AGPE y AGGE |  | Corresponde a la potencia que es declarada por el AGPE o AGGE ante el OR, en el momento del registro de la frontera comercial para entrega de excedentes de energía, cuando aplica, y declarada durante el procedimiento de conexión. Para el GD se entiende que es la capacidad efectiva neta aplicable a los agentes generadores de acuerdo con la regulación vigente, declarada ante el OR en el procedimiento de conexión y en el momento de registro de la frontera comercial. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Potencia máxima declarada (PMD) de un AGR o un PMR |  | Para el activo de generación del AGR y del PMR, la PMD corresponde con la misma definiciónde Capacidad Efectiva Neta (CEN) de que trata la Resolución CREG 074 de 2002. En cualquier caso, la PMD será igual a la potencia establecida en el contrato de conexión, en caso de que este aplique. Así mismo, esta deberá ser menor o igual a la capacidad instalada o nominal, menor o igual a la capacidad de transporte asignada y será la máxima capacidad que se puede entregar al STN, STR o SDL en la frontera de generación en el punto de conexión. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Porcentaje mínimo de capacidad de la planta (PMCP) |  | Relación en porcentaje de la capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al Centro Nacional de Despacho, CND, frente a la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión emitido por la UPME. Para efectos de esta resolución este porcentaje mínimo debe ser del 95%. (ver Resolución CREG 186 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya). Se entiende como vendedor el agente responsable de la planta asociada al contrato de energía adjudicado mediante el mecanismo de largo plazo.
Productor marginal remoto (PMR) |  | Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Promotor de un proyecto |  | Es el usuario interesado en desarrollar y conectar proyectos de transmisión del STN, STR.
Proyecto clase 1 |  | Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas (Ver Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifque o sustituya).
Pruebas de puesta en servicio, PPS |  | Período anterior a la fecha de entrada en operación comercial, durante el cual un agente del mercado realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de sus equipos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para su conexión al SIN y determina los parámetros de funcionamiento de estos. Al finalizar las pruebas de puesta en servicio y una vez cumplidos los requisitos normativos para la conexión, el agente puede declarar la entrada en operación comercial del activo.
Transportador |  | Persona jurídica prestadora de las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica. (Ver Resolución CREG 075 de 2021).
Transmisión de Energía Eléctrica |  | Es la actividad consistente en el transporte de energía eléctrica por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Transmisión Nacional. (Ver Resolución CREG 011 de 2009).
4. Responsabilidades
Del promotor de un proyecto de transmisión |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo, dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, incluyendo la declaración de entrada en operación comercial. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), el promotor del proyecto de transmisión tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. El transportador es responsable de la elaboración, revisión y ejecución del protocolo de energización y secuencia de maniobras para la energización de los activo, con la finalidad de preservar la seguiridad de las personas y los equipos. En los casos que se requiera, y de acuerdo con lo estipulado con la regulación vigente, deberá ejecuarse bajo consignación nacional.
Del interesado de un proyecto de generación |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo y designar el agente generador representante del proyecto. Así como informar al CND la FDOC y la FIPPS del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al EACP, el promotor del proyecto de generación tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. Si el interesado declara el proyecto de generación por etapas, y una etapa del proyecto corresponde a los activos de conexión, las responsabilidades arriba mencionadas aplican también respecto a los activos de conexión, debido a que estos hacen parte del proyecto de generación.
Del agente generador |  | Una vez sea designado el agente generador representante del proyecto de generación, será éste el encargado de remitir los documentos correspondientes a los requisitos en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento y declarar en operación comercial el proyecto. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. El agente generador podrá enviar una carta autorizando al interesado del proyecto, para que este sea quien siga siendo el encargado de remitir la documentación al CND.
Del transportador u operador de red que entrega el punto de conexión |  | El transportador (es) responsable de entregar el punto de conexión deberá viabilizar la conexión cumpliendo con la reglamentación vigente. En cuanto al EACP, el transportador u operador de red que entrega el punto de conexión tiene la responsabilidad de verificar los sistemas de protección, ajustes y coordinación en el punto de conexión que otorga, además debe validar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar el estudio en el punto de conexión que opera una vez no tenga comentarios. En caso de que se identifique que algún ajuste propuesto en el EACP no es adecuado para proteger los equipos, el agente que otorga el punto de conexión implementará los ajustes más convenientes con la debida justificación. Si existen otros agentes impactados o involucrados en el estudio de protecciones, estos tienen la responsabilidad de verificar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar los ajustes propuestos en el EACP para los equipos que opera
Del CND |  | El CND deberá recibir la información, revisarla, y habilitar los sistemas de información para preparar la entrada en operación del proyecto. En cuanto al EACP, el CND tiene la responsabilidad de verificar sistemas de protección, ajustes y coordinación en toda el área de influencia del proyecto, verificar impacto del proyecto en la operación segura y confiable del SIN, y dar el visto bueno al EACP una vez no tenga comentarios.
5. Consideraciones
Cumplimiento de requisitos y plazos |  | Son de obligatorio cumplimiento los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento. Los activos asociados a un proyecto podrán ser declarados en operación comercial cuando se cumplan con los requerimientos de información y plazos que se establecen en este procedimiento. En los casos en que el cumplimiento de los requisitos se prevea en plazos menores a los establecidos en el presente Acuerdo, el agente deberá remitir una solicitud al CNO, con copia al CND, al TN y al OR, en la que sustente las modificaciones propuestas e indique las razones que justifican el incumplimiento de los plazos originalmente previstos. Dicha solicitud deberá contener el soporte técnico que demuestre la viabilidad de los nuevos plazos propuestos y acreditar que las modificaciones no afectan las condiciones requeridas para la entrada en operación del proyecto. No podrán aplicarse los nuevos plazos hasta la emisión del concepto por parte del CNO. Por otra parte, cuando el agente haya cumplido los requisitos exigidos con anterioridad a la FIPPS o a la FDOC, podrá solicitar el adelanto de la FIPPS o de la FDOC correspondientes a la etapa asociada al proyecto, acreditando el cumplimiento de requisitos. En ningún caso podrá adelantarse la FIPPS o la FDOC sin que previamente se haya verificado el cumplimiento completo de los requisitos aplicables.
Tratamiento de activos en pruebas o energizados |  | Cuando los activos existentes que se requieran intervenir sean objeto de consignación nacional, debe existir una consignación que ampare la energización de los activos y deben estar explícito los activos que se van a energizar. No deben quedar activos energizados sin estar en pruebas o declarados en operación comercial. Por tanto, se deben mantener activas las consignaciones asociadas a los proyectos hasta que se produzca la declaración en operación comercial.

## 7.2
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.2 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores hidráulicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.2.1 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por promotor del proyecto donde se indiquen los modelos de control que serán implementados para la plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques en el dominio de Laplace, implementados en la herramienta de simulación dinámica utilizada por el CND - Parametrización inicial de los modelos de control Reglamentación básica. - Resolución CREG 025 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.2 | Metodología de cálculo de la serie hidrológica inicial. Aplica para plantas despachadas centralmente | 1) Para plantas con OEF: dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: 365 días (1 año antes) de la FDOC | Adjuntar Acuerdo aprobado por el CNO de la metodología del cálculo de su serie hidrológica inicial. Aclaración: 1) Para plantas con OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial por lo menos con un año de anticipación a la FDOC de la planta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1420 - O aquel que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.3 | Resultados de pruebas de sistemas de control | 10 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: - Resultados de pruebas para las plantas con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW (excepto autogeneradores y cogeneradores) de acuerdo con los siguientes términos: 1. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador sin PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del AVR y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 2. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador con PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa y señal de salida del PSS. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del PSS y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. Nota: Las parejas P,Q que se validen con PSS deben ser las mismas que se validen sin PSS. 3. Adicional a las pruebas de estatismo y banda muerta, se propone realizar un escalón (en la velocidad, frecuencia, referencia de velocidad o referencia de frecuencia) tal que origine un cambio del 3% de la potencia activa en el mínimo técnico y, un escalón que origine un cambio del +3% y -3% en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba (los escalones serán con base en la CEN del generador). Graficar el escalón, la frecuencia, la potencia reactiva y la potencia activa. Tomar un registro fotográfico del regulador de velocidad y su ajuste actual, donde se observen como mínimo los parámetros de modo de control, estatismo, banda muerta, ganancias y constantes de tiempo del sistema de control. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 4. Descripción de cada control: Modelo, tipo, modos de control disponibles, modo de control normal de operación. 5. Para cada prueba se deberán presentar los siguientes datos: Fecha y hora de cada escalón, gráficas de las variables indicadas para cada escalón, considerando una ventana de tiempo en la que la señales alcancen el ± 2 % del valor final. Tener en cuenta que el muestreo de los registros debe ser de al menos 1 muestra por segundo. Se deben presentar las gráficas en el informe y en un anexo con formato .xlsx incluir los registros correspondientes con un encabezado que indique la variable correspondiente y la unidad de medida. Registro fotográfico de cada control y su ajuste actual. El CND revisará esta información en ocho días hábiles y dará su concepto sobre la información recibida. En caso de identificarse algún resultado que no esté acorde con la regulación, se notificará al agente para que realice los ajustes requeridos y envíe el informe considerando los resultados actualizados. Las revisiones adicionales que se requieran tendrán un plazo de 3 días hábiles. Armonizar con el Acuerdo que resulte de la revisión.
7.2.4 | Variables adicionales a la información para el despacho económico. Aplica para plantas despachadas centralmente | 10 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO el que se apruebe la información adicional para el despacho económico: - Mínimos obligatorios - Configuración de rampas - Zonas no operativas Aclaración: Debe cumplir con el procedimiento del Acuerdo CNO 1780 para la aprobación de mínimos obligatorios y zonas no operativas. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1974 - Acuerdo CNO 1780 - Acuerdo CNO 2104 - O aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.5 | Declaración de plantas filo de agua que se acogen a casos especiales. Aplica para plantas despachadas centralmente | 2 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación en la que la planta filo de agua declare que se encuentre aguas abajo de una planta hidráulica con embalse de regulación de caudales mayor a un día y en la que conste que los agentes que representen las dos plantas no tienen vinculación económica. Aclaración: Esta comunicación se requiere para que les aplique las excepciones previstas en el literal b.3 del numeral 1.1.5 del Anexo A de la Resolución CREG 024 de 1995, y la segunda causal de redespacho prevista en el Artículo 34 de la Resolución CREG 060 de 2019. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículos 34 y 41 - Resolución CREG 024 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.6 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para plantas despachadas centralmente | 2 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 2104 - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.7 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2029 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.3
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.3 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores térmicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.3.1 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por promotor del proyecto donde se indiquen los modelos de control que serán implementados para la plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques en el dominio de Laplace, implementados en la herramienta de simulación dinámica utilizada por el CND - Parametrización inicial de los modelos de control - Estudio de resonancia subsíncrona en el que se presenten los modos torsionales asociados al generador o certificado del fabricante dónde se indiquen los modos torsionales identificados/esperados para el conjunto turbina-generador. Reglamentación básica. - Resolución CREG 025 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.3.2 | Resultados de pruebas de sistemas de control | 10 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: - Resultados de pruebas para las plantas con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW (excepto autogeneradores y cogeneradores) de acuerdo con los siguientes términos: 1. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador sin PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del AVR y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 2. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador con PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa y señal de salida del PSS. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del PSS y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. Nota: Las parejas P,Q que se validen con PSS deben ser las mismas que se validen sin PSS. 3. Adicional a las pruebas de estatismo y banda muerta, se propone realizar un escalón (en la velocidad, frecuencia, referencia de velocidad o referencia de frecuencia) tal que origine un cambio del 3% de la potencia activa en el mínimo técnico y, un escalón que origine un cambio del +3% y -3% en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba (los escalones serán con base en la CEN del generador). Graficar el escalón, la frecuencia, la potencia reactiva y la potencia activa. Tomar un registro fotográfico del regulador de velocidad y su ajuste actual, donde se observen como mínimo los parámetros de modo de control, estatismo, banda muerta, ganancias y constantes de tiempo del sistema de control. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 4. Descripción de cada control: Modelo, tipo, modos de control disponibles, modo de control normal de operación. 5. Para cada prueba se deberán presentar los siguientes datos: Fecha y hora de cada escalón, gráficas de las variables indicadas para cada escalón, considerando una ventana de tiempo en la que la señales alcancen el ± 2 % del valor final. Tener en cuenta que el muestreo de los registros debe ser de al menos 1 muestra por segundo. Se deben presentar las gráficas en el informe y en un anexo con formato .xlsx incluir los registros correspondientes con un encabezado que indique la variable correspondiente y la unidad de medida. Registro fotográfico de cada control y su ajuste actual. El CND revisará esta información en ocho días hábiles y dará su concepto sobre la información recibida. En caso de identificarse algún resultado que no esté acorde con la regulación, se notificará al agente para que realice los ajustes requeridos y envíe el informe considerando los resultados actualizados. Las revisiones adicionales que se requieran tendrán un plazo de 3 días hábiles. Armonizar con el Acuerdo que resulte de la revisión
7.3.3 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para plantas despachadas centralmente | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.3.2.1. Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 2104 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.3.4 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2029 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.