## Contenido
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
CONTENIDO
1 | Objeto
2 | Alcance
3 | Definiciones
4 | Responsabilidades
5 | Consideraciones
6 | Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
6.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
6.2 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
7 | Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
7.1 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores conectados al STN o STR; así como de generadores con capacidad efectiva neta mayor o igual a 1 MW, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores (AGGE) hidráulicos y térmicos, cogeneradores con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta mayor o igual a 5 MW y autogeneradores (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada mayor o igual a 1 MW, conectados al SDL (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.2 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores hidráulicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.3 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores térmicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.4 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores eólicos y solares conectadas al STN y STR
7.5 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
7.6 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
7.7 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que hayan sido objeto de retiro temporal y soliciten su reingreso al SIN
7.8 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada mayor o igual a 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.9 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE) con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.10 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que compartan activos de conexión
8 | Plazos para la revisión de información por parte del CND
9 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021: generadores distribuidos (GD), generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), cogeneradores, autogeneradores a gran escala (AGGE) hidráulicos y térmicos con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta menor a 5 MW, autogeneradores a gran escala (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada menor a 1 MW, autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, conectados al SDL
10 | Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación, autogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL

## Información General
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
Para la declaración de entrada en operación comercial de activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos de generación al SIN, se encuentran definidos en la regulación requisitos de obligatorio cumplimiento para los usuarios que se conectan, para los agentes que entregan el punto de conexión y para el Centro Nacional de Despacho (CND). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un procedimiento con los aspectos regulatorios y operativos a tener en cuenta para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos lo cual contribuirá el mejoramiento de la planeación operativa, la confiabilidad y la seguridad del SIN. Adicional a los requisitos aquí presentados y con el fin de minimizar riesgos en la operación del SIN y del mismo equipo, el agente operador de los nuevos activos deberá considerar que es fundamental que sus operadores cuenten con los conocimientos básicos de la operación del SIN y del protocolo de comunicaciones a emplear en las diferentes comunicaciones con el CND, el cual se encuentra establecido en la regulación vigente.
1. Objeto
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar el proceso de declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión y generación. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se refiere al cumplimiento de requisitos de entrega de información al CND para la entrada de proyectos. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en la regulación vigente.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o STR y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración con y sin entrega de excedentes conectada al STN y STR, autogeneración a gran escala, generación distribuida, cogeneradores, generadores despachados centralmente que comparten activos de conexión, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores sin entrega de excedentes, generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC). También aplica para reingreso de unidades y plantas.
3. Definiciones
Para la interpretación y aplicación de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Agente generador |  | Es la empresa registrada ante el Administrador del SIC que realiza la actividad de generación de energía (Ver Resolución CREG 024 de 1995 o aquella que la modifique o sustituya)
Autogenerador a gran escala (AGGE) |  | Autogenerador con capacidad instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Autogenerador colectivo (AC) |  | Comunidad energética que se constituye para desarrollar la actividad de AGRC de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Autogenerador Remoto (AGR) |  | Es la persona natural o jurídica que realiza la actividad de autogeneración de forma remota (AGFR) con cualquier valor de capacidad instalada o nominal del activo de generación y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido |  | Es la capacidad continua a plena carga del sistema de generación del autogenerador o el generador que se conecta al SIN, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación distribuida |  | Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1 MW, y que se encuentra instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL) (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación Distribuida Colectiva (AGDC) |  | Actividad de generación distribuida colectiva realizada por la comunidad energética de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Generador Distribuido Colectivo (GDC) |  | Comunidad Energética que realiza la actividad de Generación Distribuida Colectiva (AGDC).
Autogeneración Colectiva (AGRC) |  | Producción de energía realizada por la comunidad energética para atender principalmente su propia demanda, de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Declaración de entrada en operación comercial |  | Comunicación escrita mediante la cual un agente declara al CND que un activo cumple con toda la normatividad requerida para la entrada en operación y por lo tanto considera que está listo para el servicio. Esta comunicación deberá ser enviada al CND en el plazo establecido en el presente procedimiento.
Entrada en operación de un proyecto de transmisión por etapas y de generación de forma escalonada |  | Consiste en la entrada en operación de los activos asociados a un proyecto de transmisión o generación de forma parcial. Los proyectos que contemplen su entrada en operación por etapas o de forma escalonada deben especificar esta condición en la notificación del proyecto o cuando se conozca esta situación y cumplir todos los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento para cada una de las etapas. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de plantas que entren en operación comercial sus unidades en forma escalonada (estas unidades deberán ser identificables físicamente, es decir, unidades que se conecten físicamente de forma independiente como ocurre con las unidades síncronas) las unidades que entren en operación comercial serán tratadas en forma independiente de las unidades que se encuentren en pruebas, siempre y cuando se puedan tratar en forma independiente, tanto desde el punto de vista operativo como comercial (Ver Resolución CREG 121 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya).
Fecha de inicio de Puesta en Servicio (FIPPS) |  | Fecha en la cual se energiza el proyecto y se tiene previsto el inicio de las pruebas de puesta en servicio.
Fecha de declaración de entrada en operación comercial (FDOC) |  | Es la fecha a partir de la cual un proyecto se considera listo para el servicio, cumpliendo con todas las normas vigentes que regulan la materia, lo cual se entiende ocurre cuando el proyecto se declara en operación comercial ante el Centro Nacional de Despacho, CND.
Interesado |  | Responsable de un proyecto, clase 1 o clase 2, que va a conectarse al SIN. El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo.
Potencia máxima declarada declarada para AGPE y AGGE |  | Corresponde a la potencia que es declarada por el AGPE o AGGE ante el OR, en el momento del registro de la frontera comercial para entrega de excedentes de energía, cuando aplica, y declarada durante el procedimiento de conexión. Para el GD se entiende que es la capacidad efectiva neta aplicable a los agentes generadores de acuerdo con la regulación vigente, declarada ante el OR en el procedimiento de conexión y en el momento de registro de la frontera comercial. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Potencia máxima declarada (PMD) de un AGR o un PMR |  | Para el activo de generación del AGR y del PMR, la PMD corresponde con la misma definiciónde Capacidad Efectiva Neta (CEN) de que trata la Resolución CREG 074 de 2002. En cualquier caso, la PMD será igual a la potencia establecida en el contrato de conexión, en caso de que este aplique. Así mismo, esta deberá ser menor o igual a la capacidad instalada o nominal, menor o igual a la capacidad de transporte asignada y será la máxima capacidad que se puede entregar al STN, STR o SDL en la frontera de generación en el punto de conexión. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Porcentaje mínimo de capacidad de la planta (PMCP) |  | Relación en porcentaje de la capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al Centro Nacional de Despacho, CND, frente a la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión emitido por la UPME. Para efectos de esta resolución este porcentaje mínimo debe ser del 95%. (ver Resolución CREG 186 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya). Se entiende como vendedor el agente responsable de la planta asociada al contrato de energía adjudicado mediante el mecanismo de largo plazo.
Productor marginal remoto (PMR) |  | Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Promotor de un proyecto |  | Es el usuario interesado en desarrollar y conectar proyectos de transmisión del STN, STR.
Proyecto clase 1 |  | Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas (Ver Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifque o sustituya).
Pruebas de puesta en servicio, PPS |  | Período anterior a la fecha de entrada en operación comercial, durante el cual un agente del mercado realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de sus equipos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para su conexión al SIN y determina los parámetros de funcionamiento de estos. Al finalizar las pruebas de puesta en servicio y una vez cumplidos los requisitos normativos para la conexión, el agente puede declarar la entrada en operación comercial del activo.
Transportador |  | Persona jurídica prestadora de las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica. (Ver Resolución CREG 075 de 2021).
Transmisión de Energía Eléctrica |  | Es la actividad consistente en el transporte de energía eléctrica por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Transmisión Nacional. (Ver Resolución CREG 011 de 2009).
4. Responsabilidades
Del promotor de un proyecto de transmisión |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo, dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, incluyendo la declaración de entrada en operación comercial. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), el promotor del proyecto de transmisión tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. El transportador es responsable de la elaboración, revisión y ejecución del protocolo de energización y secuencia de maniobras para la energización de los activo, con la finalidad de preservar la seguiridad de las personas y los equipos. En los casos que se requiera, y de acuerdo con lo estipulado con la regulación vigente, deberá ejecuarse bajo consignación nacional.
Del interesado de un proyecto de generación |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo y designar el agente generador representante del proyecto. Así como informar al CND la FDOC y la FIPPS del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al EACP, el promotor del proyecto de generación tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. Si el interesado declara el proyecto de generación por etapas, y una etapa del proyecto corresponde a los activos de conexión, las responsabilidades arriba mencionadas aplican también respecto a los activos de conexión, debido a que estos hacen parte del proyecto de generación.
Del agente generador |  | Una vez sea designado el agente generador representante del proyecto de generación, será éste el encargado de remitir los documentos correspondientes a los requisitos en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento y declarar en operación comercial el proyecto. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. El agente generador podrá enviar una carta autorizando al interesado del proyecto, para que este sea quien siga siendo el encargado de remitir la documentación al CND.
Del transportador u operador de red que entrega el punto de conexión |  | El transportador (es) responsable de entregar el punto de conexión deberá viabilizar la conexión cumpliendo con la reglamentación vigente. En cuanto al EACP, el transportador u operador de red que entrega el punto de conexión tiene la responsabilidad de verificar los sistemas de protección, ajustes y coordinación en el punto de conexión que otorga, además debe validar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar el estudio en el punto de conexión que opera una vez no tenga comentarios. En caso de que se identifique que algún ajuste propuesto en el EACP no es adecuado para proteger los equipos, el agente que otorga el punto de conexión implementará los ajustes más convenientes con la debida justificación. Si existen otros agentes impactados o involucrados en el estudio de protecciones, estos tienen la responsabilidad de verificar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar los ajustes propuestos en el EACP para los equipos que opera
Del CND |  | El CND deberá recibir la información, revisarla, y habilitar los sistemas de información para preparar la entrada en operación del proyecto. En cuanto al EACP, el CND tiene la responsabilidad de verificar sistemas de protección, ajustes y coordinación en toda el área de influencia del proyecto, verificar impacto del proyecto en la operación segura y confiable del SIN, y dar el visto bueno al EACP una vez no tenga comentarios.
5. Consideraciones
Cumplimiento de requisitos y plazos |  | Son de obligatorio cumplimiento los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento. Los activos asociados a un proyecto podrán ser declarados en operación comercial cuando se cumplan con los requerimientos de información y plazos que se establecen en este procedimiento. En los casos en que el cumplimiento de los requisitos se prevea en plazos menores a los establecidos en el presente Acuerdo, el agente deberá remitir una solicitud al CNO, con copia al CND, al TN y al OR, en la que sustente las modificaciones propuestas e indique las razones que justifican el incumplimiento de los plazos originalmente previstos. Dicha solicitud deberá contener el soporte técnico que demuestre la viabilidad de los nuevos plazos propuestos y acreditar que las modificaciones no afectan las condiciones requeridas para la entrada en operación del proyecto. No podrán aplicarse los nuevos plazos hasta la emisión del concepto por parte del CNO. Por otra parte, cuando el agente haya cumplido los requisitos exigidos con anterioridad a la FIPPS o a la FDOC, podrá solicitar el adelanto de la FIPPS o de la FDOC correspondientes a la etapa asociada al proyecto, acreditando el cumplimiento de requisitos. En ningún caso podrá adelantarse la FIPPS o la FDOC sin que previamente se haya verificado el cumplimiento completo de los requisitos aplicables.
Tratamiento de activos en pruebas o energizados |  | Cuando los activos existentes que se requieran intervenir sean objeto de consignación nacional, debe existir una consignación que ampare la energización de los activos y deben estar explícito los activos que se van a energizar. No deben quedar activos energizados sin estar en pruebas o declarados en operación comercial. Por tanto, se deben mantener activas las consignaciones asociadas a los proyectos hasta que se produzca la declaración en operación comercial.

## 6.1
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumera el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional al conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar, mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales, y entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.1. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.1.1 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS). Aclaración 3: Para los proyectos que el CND requiera, se informará si la señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND.
6.1.2 | Registro del proyecto ante el CND e Información básica | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.2.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. Para activos del STR, identificar los activos que incorporan Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) - FDOC (Fecha declaración entrada en operación comercial). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FDOC de cada una de las etapas. - Informar si el proyecto incluye unidad de medición sincrofasorial (PMU) - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. - Comercializador de la carga conectada para los usuarios conectados directamente al STN o STR Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 6.1.2.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Aclaración1 : En caso de que el proyecto sea por convocatoria o sea un proyecto de inversión Tipo III y Tipo IV no se requiere copia del concepto de conexión de la UPME. Aclaración 2: En caso de que sea un proyecto de inversión Tipo III y Tipo IV se deberá remitir el plan de inversión aprobado por la CREG con su respectiva clasificación y el inventario reconocido al OR, donde se identifique el nombre dle proyecto y su descripción. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Resolución CREG 024 de 2013, Resolución CREG 015 de 2018 entre otras, o aquellas que las modifiquen o sustituyan. - Numeral 5.1.2. del Anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.3 | Supervisión y comunicaciones en el CND | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.3.1. Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. 6.1.3.2. Comunicación en la que se solicite al CND la línea telefónica punto a punto: Aclaración 1: El requisito de la línea telefónica operativa aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de éstas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente. Aclaración 2: En caso que se requiera instalar un nuevo canal de comunicaciones, se debe anexar diligenciado el formato del Anexo 4 del presente acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.4 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: 6.1.4.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1816 o aquel que lo modifique o sustituya. 6.1.4.2 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.1.4.3. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Aclaración: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816 - Acuerdo CNO 947 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.5 | Modelos de control preliminar para los dispositivos FACTS | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelos de control preliminares de los dispositivos FACTS revisados por el CND y disponibles en la base de datos (herramienta) que utiliza el CND
6.1.6 | Ajuste y coordinación de protecciones versión 1 | 120 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión 1 del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Aclaración 1: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. En caso de que en el momento de envío del EACP el requisito de parámetros técnicos preliminares no esté cumplido en la plataforma MDC, o que la versión 1 del EACP no considere los lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelta al promotor. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. Aclaración 2: La segunda versión del EACP solo debe ser entregada una vez se cuente con los comentarios o visto bueno de todos los agentes del área de influencia y el CND, o que se hayan terminado los tiempos definidos para los comentarios en la respectiva etapa, caso para el cual, se asume que no se tienen comentarios y por tanto se da visto bueno. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.7 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informen los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deben ser firmadas por el transmisor (promotor del proyecto de transmisión que se conectará). En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. Aclaración 4: Si el proyecto corresponde a una conexión de carga la comunicación deberá ser firmada por el transmisor promotor del proyecto o el que entrega el punto de conexión. Aclaración 5: Si el proyecto requiere actualizar el listado de activos necesarios para su incorporación o conexión, se deberá enviar un alcance a la comunicación previamente remitida dentro de los plazos regulatorios y antes del ingreso de consignaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 (Capitulo 4.6) - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.8 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este Acuerdo. Aclaración: Se solicitarán cuando en los Documentos de Selección del Inversionista, definidos por UPME, se incluya la Medición Fasorial.
6.1.9 | Ajuste coordinación de protecciones - versión definitiva | 55 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y formato diligenciado con respuesta a todos los comentarios recibidos por parte de agente que otorga punto de conexión, agentes impactadas y CND. Aclaración 1: En caso que no adjunte el formato diligenciado con la atención de todos los comentarios realizados por agentes y CND a la versión 1, la versión definitiva no será aceptada y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con 3 o más revisiones sin obtener visto bueno del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, proyectos con más de 3 revisiones deberán ser presentados al Subcomité de Protecciones, proponiendo plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por el agente del Punto de Conexión o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - Acuerdo CNO 2121 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.10 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: Si el proyecto incluye un activo de conexión al STN (transformador de conexión al STN o carga directamente conectada al STN), el promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo de conexión al STN en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de PPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 3. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.11 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SOE diligenciando el Anexo 3 de este Acuerdo Aclaración 1: En la reunión de inicio del proyecto se informará por parte del CND si las señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND. Aclaración 2: Las señales SOE con visto bueno del CND se les asignará señales CUR y se enviará al agente para la integración al SCADA. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.12 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexos 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.13 | Comunicación cumplimiento EACP | 15 días calendario previos a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: 6.1.13.1 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. 6.1.13.2 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente impactado por el nuevo proyecto. Aclaración: Proyectos con 3 o más revisiones sin obtener VB del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS.
6.1.14 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo.
6.1.15 | Maniobras de energización | 15 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividades por realizar: Disponer de la secuencia de maniobras de energización del proyecto. En caso de ser requerido, el CND progamará una reunión con el promotor para revisar la secuencia de maniobras de energización y/o solución de inquietudes. Aclaración: Es responsabilidad del promotor del proyecto elaborar el protocolo de energización y su secuencia de maniobras, solo se remitirá al CND en caso requerido.
6.1.16 | Actualización y reporte de la ecuación de demanda y de los factores de distribución y potencia del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Cargar o actualizar la ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado y cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP) cuando aplique. Aclaración: El requisito se dará por cumplido con la actualización de la ED, FDA y FP o justificación ante el CND de la no actualización de esta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2165 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.17 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - FIPPS | 15 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración 1: Previo al inicio de las pruebas deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP, PMUs, fronteras, cuando aplique. Para los proyectos que requieran consignación, esta aclaración aplica a partir de la fecha de aprobación de la consignación en los plazos establecidos en el acuerdo CNO 1803. Aclaración 2: Para los dispositivos FACTS tipo SSSC antes de la declaración en operación comercial los agentes deberán solicitar al CND pruebas iniciales. Dichas pruebas se realizarán de acuerdo con lo definido en los documentos de selección del inversionista o los documentos de aprobación del proyecto de la UPME. Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad, se debe ejecutar en coordinación con el CND. El agente es responsable de solicitar las pruebas iniciales por medio del aplicativo definido por el CND. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1803 - Acuerdo CNO 1970 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.18 | Pruebas de FACTS tipo SSSC modulares | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documento por entregar: Comunicado en el que informe que se realizaron las pruebas definidas por la UPME y estas fueron satisfactorias de acuerdo con el fabricante y promotor. Aclaración 1: Este requisito debe ser remitido en el formato establecido por el CND Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1970 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.19 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento a entregar: 6.1.19.1. Realizar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.19.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente. Aclaración: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas.
6.1.20 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.20.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.20.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
6.1.21 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.21.1. Realizar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.21.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2: La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo del Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 del Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
6.1.22 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1816 o aquel que lo modifique o sustituya. Los parámetros técnicos definitivos deben ser coherentes con los parámetros técnicos preliminares usados en los estudios. Aclaración 1: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Aclaración 2: Si se identifican diferencias entre los parámetros preliminares y definitivos con impactos o modificaciones en los ajustes de protecciones recomendados previamente en el EACP, el promotor y/o operador del activo debe actualizar el EACP. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.23 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: -Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración 1: Durante el período de pruebas y mientras el proyecto se encuentre energizado y con flujos de potencia se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND. El CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 2: Para la revisión de las señales de supervisión se verificará el adecuado estado de los flujos de potencia activa en los circuitos y transformadores que conforman el proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.24 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.24.1. Revisar con el CND la coherencia de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. 6.1.24.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la integración de las mediciones sincrofasoriales. Aclaración: En el caso de que no se puedan realizar las pruebas por ausencia del canal de comunicaciones, el CND verificará en sitio el funcionamiento de las unidades de medición fasorial
6.1.25 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FDOC | Actividad por realizar: 6.1.25.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto. 6.1.25.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación comercial del proyecto.
6.1.26 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.27 | Listado de unidades constructivas del proyecto | Según regulación vigente | Documento por entregar: Comunicación dirigida al Liquidador y Administrador Cuentas (LAC), con formato adjunto diligenciado donde se informe el listado de Unidades Constructivas (UC) que hacen parte del proyecto. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial y se debe cargar el formato en el aplicativo MDC. Aclaración: 6.1.27.1 Para Convocatorias STR: acorde con lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG 024 de 2013, con por lo menos un mes de anterioridad a la puesta en operación comercial del proyecto, el adjudicatario del proyecto deberá enviar al LAC el listado de las Unidades Constructivas que lo componen, el cual deberá contar con el visto bueno del interventor asignado al proyecto. 6.1.27.2 Para proyectos de Expansión del OR: acorde con lo establecido en la Circular CREG 099 de 2021, un mes antes de la entrada en operación de nuevos activos en los STR, los agentes responsables de estos activos deberán informar al LAC las unidades constructivas que los conforman y hacen parte de la calidad del servicio del STR. 6.1.27.3 Para Convocatorias STN: acorde con lo establecido en el parágrafo 1 del articulo 17 de la Resolución CREG 011 de 2009 los propietarios de los proyectos de expansión ejecutados como resultado de procesos de selección regulados por la CREG, al momento de declarar su entrada en operación comercial deberán reportar al LAC el inventario de las Unidades Constructivas que componen dicho proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 011 de 2009 - Resolución CREG 024 de 2013, entre otras. - Circular CREG 099 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.28 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FDOC | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.29 | Ajustes de los relés implementados en sitio y cargados en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND.

## 6.2
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumeran el conjunto de requisitos necesarios para la entrada en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional al conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.2 Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan bahías de conexión a nivel 4 y bahías de conexión de usuarios conectados directamente al STR
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.2.1 | Reunión de inicio | 90 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS).
6.2.2 | Información básica | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. Para activos del STR, Identificar los activos que incorporan Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) - Información sobre la carga. Para cargas nuevas debe expresarse el valor estimado para los escenarios demanda máxima, media y mínima, para el año actual y para los próximos cinco años. - FDOC (Fecha declaración entrada en operación comercial). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FDOC de cada una de las etapas. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 024 de 2013 - Numeral 5.1.2. Resolución CREG 015 de 2018 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.3 | Información técnica | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.2.3.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1670 o aquel que lo modifique o sustituya. Aclaración 1: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. En el caso que se presenten cambios en los parámetros técnicos que impliquen modificación en el EACP, se debe revisar el estudio siguiendo los plazos establecidos en el presente anexo. Aclaración 2: Los parámetros técnicos que se suministren al CND serán los de los activos de conexión. 6.2.3.2 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.2.3.3 Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.4 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informen los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deber ser firmadas por el transmisor (promotor del proyecto de transmisión que se conectará). En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. Aclaración 4: Si el proyecto corresponde a una conexión de carga la comunicación deberá ser firmada por el transmisor promotor del proyecto o el que entrega el punto de conexión. Aclaración 5: Si el proyecto requiere actualizar el listado de activos necesarios para su incorporación o conexión, se deberá enviar un alcance a la comunicación previamente remitida dentro de los plazos regulatorios y antes del ingreso de consignaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.5 | Supervisión en el CND | 120 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. Aclaración: En caso que se requiera instalar un nuevo canal de comunicaciones, se debe anexar diligenciado el formato del Anexo 4 del presente acuerdo y se debe informar 180 días previos a la FIPPS. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.6 | Ajuste y coordinación de protecciones | 60 días calendarios previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Aclaración 1: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. En caso de que en el momento del envío del EACP el requisito de parámetros técnicos preliminares no esté cumplido en la plataforma MDC, o que la versión 1 del EACP no considere los lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con más de 2 revisiones sin obtener VB del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 15 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, deberán ser presentados al subcomité de protecciones como un posible incumplimiento al Acuerdo y plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por agente del PC o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Aclaración 4: La segunda versión del EACP solo debe ser entregada una vez se cuente con los comentarios o visto bueno de todos los agentes del área de influencia y el CND, o que se hayan terminado los tiempos definidos para los comentarios en la respectiva etapa, caso para el cual, se asume que no se tienen comentarios y por tanto se da visto bueno. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.7 | Comunicación cumplimiento EACP | 10 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: 6.2.7.1 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. 6.2.7.2 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente impactado por el nuevo proyecto.
6.2.8 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Se debe entregar diligenciado el Anexo 3 de este documento, donde se listan las señales de SOE que debe tener disponible un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.9 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexos 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.10 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: El promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o FIPPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 3. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.11 | Actualización y reporte de la ecuación de demanda y de los factores de distribución y potencia del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Cargar o actualizar la ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado y cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP) cuando aplique. Aclaración 1: Aplica para usuarios conectados al STR Aclaración 2: El requisito se dará por cumplido con la actualización de la ED, FDA y FP o justificación ante el CND de la no actualización de esta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2165 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.12 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS | 10 días calendario previo a FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración: Previo a este requisito deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP y fronteras, cuando aplique.
6.2.13 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: - Coordinar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. - Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2: La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo del Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 del Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
6.2.14 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración 1: Durante el período de pruebas y mientras el proyecto se encuentre energizado y con flujos de potencia activa se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND. El CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 2: Para la revisión de las señales de supervisión se verificará el adecuado estado de los flujos de potencia activa en los circuitos y transformadores que conforman el proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.15 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FDOC | Actividad por realizar: 6.2.15.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto. 6.2.15.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación del proyecto.
6.2.16 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 6.2.16.1 Comunicación firmada por el TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - Resolución CREG 75 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.17 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FDOC | Documentos por entregar 6.2.17.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.18 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND.